昆明市生态环境局石林分局关于对

《石林县疾病预防控制综合能力提升搬迁新建项目》环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石林县疾病预防控制综合能力提升搬迁新建项目 | 石林彝族自治县东城新区（县公安局对面） | 石林彝族自治县疾病预防控制中心 | 云南大学科技咨询发展中心 | 总用地面积为13332m2（合20.00亩），建筑面积为6209.96 m2，共建设1栋2层的行政业务大楼和1栋3层的实验大楼、1栋一层的保障用房，其中行政业务楼3012.65 m2，实验用房2562.31 m2，保障用房635 m2。附属工程包括供电、给排水等工程。本项目定位为区县级疾病预防控制中心，配备：职业健康体检室、疫苗接种室、采样室、药品室、采血室、实验试剂库房、卫生微生物实验室、培养室、鉴定室、消毒室、准备室、病源微生物室、质控室、寄生虫病实验室、HIV初筛实验室、血清库、血清实验室、试剂准备室、标本准备室、扩增分析室、理化分析室等。可完成“环境卫生、健康相关产品的理化检验和微生物检验；镜检室、寄生虫室、呼吸道病毒实验室、HIV 室、卫生菌室和肠道致痛菌室等特殊室；公共卫生突发事件监测、采样和病原微生物、卫生毒物的检验，并出具检验结果。 本项目只对结核病、麻风病、HIV等传染病进行检测，但不保存传染病菌种；不饲养实验动物，不做动物性实验；总投资6200万元，其中环保投资148.5万元。 | 一、施工期环境保护对策措施 （1）废水 施工期废水主要是来自暴雨的地表径流，基础开挖可能排泄的地下水，施工废水及施工人员的生活污水。 （1）生产废水污染防治措施 ①在施工区设置1个容积为3m3的沉淀池，用于收集处理施工产生的施工废水，经沉淀处理后回用水施工场地洒水降尘，不外排。 ②在施工现场进出口设置车辆冲洗设备车辆，施工废水经沉淀处理后回用于车辆冲洗及施工现场洒水降尘环节，不外排。 （2）生活污水 本项目施工人员均不在场区食宿，并使用项目周边现有公厕（项目区北面石林县档案局后面有一个公厕，距离项目区约110m），施工场地内不设置施工营地。施工期将产生的生活污水约为0.8m3/d。生活污水经公厕化粪池处理后排入附近市政污水管网，进入石林县污水处理厂进行处理。 2、废气 （1）项目施工期需在施工场地制定必要的防尘措施，如路面清扫、路面洒水车洒水、车速限制、砂石等建材覆盖运输、堆放等，施工场界设置不低于2.5m的施工围挡。 （2）项目材料临时堆放须采用防尘网遮盖，避免干燥大风天起尘。 （3）施工单位需通过采取限速、限载和加强汽车维护保养以及加强施工机械设备维护保养、保证其良好运转状态等措施来降低汽车尾气、施工机械设备尾气污染物的排放量。 （4）租用洒水车（1辆）对施工场地及运输道路洒水降尘，洒水频率为每天4~5次，大风天气加大洒水频率。 （5）在工地进出口处地面进行硬化处理，同时设置车辆过水池、沉淀池、过滤池及车辆清洗设备（即“三池一设备”）。 （6）施工期间应严格按照昆明市对施工相关管理要求施工： ①施工期间，施工单位应根据《建设工程现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等标志牌。 ②使用商品混凝土，项目施工场地内不得设置混凝土拌合场地或拌和站，减少搅拌扬尘的产生。 ③施工阶段，对易散失冲刷的物料（石灰、水泥等）不能在露天堆放。此外，对易起尘的材料不应堆放在露天，而应加盖篷布或库内堆放，施工建筑物立面用草席及安全网全封闭施工等措施，减少粉尘的传播和飞扬。 ④施工过程中积极听取项目周边受影响公众的意见和建议，进一步加强对施工扬尘的防治。 综上所述，本项目各大气污染物通过加强管理，切实落实好上述的大气污染物防治措施，各部分废气在采取相应措施之后，均可以得到较好的控制，且施工期较短，随着施工期的结束其影响也相应的消除，因此，施工期对周边大气影响较小，项目废气治理措施合理可行。 3、噪声 （1）声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声设备，同时在施工过程中应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； （2）合理安排施工时间，严格遵守《昆明市环境噪声污染防治管理办法》（昆明市人民政府第72号令）关于建筑施工噪声污染防治的相关规定： “第十八条 主城建成区内，禁止在12时至14时、22时至次日6时进行施工作业除必须施工的作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、桩孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外。 其他需要禁止建筑施工作业的区域和时间，由各县区（市）人民政府决定，并向社会公告。 第十九条 因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持市建设行政主管部门证明，到所在地的县（市）区环境保护行政主管部门登记”； （3）严格按照《昆明市建设工地文明施工管理规定》（昆明市人民政府令第89号）规定：“未经批准建筑垃圾不得在工地围护设施外随意堆存，在经批准临时占用的区域，应严格按批准的占地范围和使用性质堆存，并设置不低于2.5m的围护设施”； （4）昼间如果在项目区场界机械施工，则必须采取控制施工时间等措施以防止或减缓边界施工对邻近保护目标的干扰； （5）合理布设施工机械，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，固定的机械设备尽量入棚操作； （6）中考、高考前七日内和中考、高考期间的18时至次日8时，禁止在文教科研区、居民住宅区进行产生噪声的建筑施工作业。中考、高考期间，考点周围500m范围内，禁止所有产生环境噪声污染的建筑施工作业。 （7）进行物料运输时，应合理安排运输时间，避免在夜间及交通拥挤时段进行，施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣； （8）应科学合理地安排施工步骤，尽量减短噪声持续排放的时间。 （9）与周边单位及周边居民建立良好关系，加强与施工场地周边的居民沟通、协商。 施工期噪声影响是暂时性的，在采取上述相应的控制、管理措施，做到文明施工后可使其影响减至最低。当施工期结束后其影响也随之消失。经采取上述措施后，施工期噪声对周边环境影响可接受。 4、固废 ①根据《城市建筑垃圾管理固定》（建设部令第139号，2005年3月23 日）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染。 ②施工活动开始前，施工单位要向当地环保管理部门、环卫部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾送至指定地点进行处置埋。场地废弃土石方能回用的尽量回用，场地内土石方平衡。 ③建筑垃圾应当分类集中堆存，能回收利用的部分，回收重复利用；不能回收利用的部分严格按照《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》〔2011〕88号要求运至指定的建筑垃圾堆放点处置。 ④对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清，同时做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 ⑤对施工人员产生的生活垃圾进行收集后委托环卫部门清运处置。 ⑥施工期土方全部用于场地平整回填，表土用于后期绿化覆土。基本做到场地内土石方平衡，全部在项目区内消纳，项目无弃土产生。 5、生态 （1）土地占用和保护 ①建设单位应严格遵守国家和地方有关土地管理法律、法规，合理安排建设用地，节约土地资源，搞好土地恢复和保护工作。 ②建设单位在工程设计和施工过程中，应因地制宜地利用自然地形地貌，进行土方工程的合理设计和施工，避免乱挖乱填，充分利用挖方作填方，不设置专门的取土场。在基建施工中，所需砂、石料应向当地砂石料市场购买，不要另设采砂、石料厂，以免产生新的土地生态破坏。 ③建设单位在施工和运行过程中，应努力防止土地污染及其危害。 ④合理规划设计，尽量利用已有道路，不建或少建施工便道。 ⑤优化施工组织和施工工艺；合理安排施工时序，尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间，尽量避开雨季施工。 （2）植被恢复和保护 ①建设单位在基建施工作业过程中应加强施工队伍的组织与管理，努力避免发生施工外围植被破坏。 ②建设单位应对其建设区内裸露地、闲置地、绿化用地、道路两旁、建筑物四周进行绿化规划、设计、建设和管理。通过植树种草，绿化裸地，美化环境，保持水土，净化污染，改善生态。要设置植物防护体系，其树种的选择要因地制宜、施地种树，应以选用乡土树种为主。 ③建设单位所涉及的绿化工程应与其主体工程同时规划、同时设计、同时投资，按照设计方案的要求完成绿化工程建设。 ⑤工程各处开挖裸露除被建筑物、道路占用外，尽可能全部恢复植被，未能绿化的土地必须做相应的硬化。 以上措施均为各施工场地普遍适用，且行之有效的措施。 二、运行期环境保护对策措施 1、废水 （1）总体方案 项目采用雨、污分流。项目内雨水汇流入雨水管收集系统，就近排至市政雨水管网。同时对生活污水、实验室废水等要求分别收集，分别预处理后进入自建污水处理站进行处理，达标后排入市政污水管网，最终进入石林县污水处理厂处理。 （2）生活污水 体检、防疫接种、接诊人员生活污水、行政办公人员生活污水统一收集进入化粪池预处理后再排入污水站；食堂污水经隔油池预处理再进入化粪池，然后排入污水站处理，达标后排入市政污水管网，最终进入石林县污水处理厂处理。 （3）生物实验室废水及医疗废水 生物实验室的废水主要产生于实验结束后的清洗冲刷过程，实验室配有高压蒸汽灭菌锅，对有感染性的器皿先进行灭菌消毒，后进行洗刷；实验室地面及操作台面先消毒再冲洗。含微生物的废水采用高温灭菌预处理。灭菌时采用高压蒸汽 121°C，102.9kPa，30min 灭菌处理，有效灭活病原微生物，高压蒸汽灭菌，不仅可杀死一般的细菌、真菌等微生物，对芽胞、孢子也有杀灭效果，是最可靠、应用最普遍的物理灭菌法。根据《疾病预防控制中心建筑技术规范》（GB50881-2013）“6.4.5含致病微生物的污水应进行消毒灭菌处置。6.4.6水温超过40℃的锅炉、加热器、高压灭菌器等设备排水应经降温处理后排放。”因此，本项目微生物实验室废水高温灭菌后应经降温处理后排入污水站。 （4）理化实验室废水 理化实验室产生的废液及含酸、碱、重金属实验器皿前三次涮洗废水采用实验废液收集桶收集后作为危废处置，其余废水采用中和、沉淀预处理，中和至 pH 值 7~8 后通过专用收集管道收集后汇入污水站处理。含氰废水和理化实验过程产生的少量废液（重金属废液及其前三次清洗水、废酸碱等）属于固体废物中的危废，排放周期不定，经分类收集后用密封容器储存，送往危废暂存间，委托有危废资质单位处理。 （5）污水站处理规模 排入污水处理站的污水量为13.2m3/d（2904.85m³/a），本项目设置污水处理站规模为为15m3/d。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）可知，设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计余量取实测值或测算值的10%-20%，因此项目自建污水处理站规模为15m3/d，是可以满足项目废水处理需求的。采用“二级生化+消毒”工艺进行深度处理。 为防止污水事故排放，污水站事故应急池设计规模为5m3。 （6）废水设施运行要求 疾控中心污水处理主要包括污水的预处理、生化处理和消毒三部分。为防止病原微生物的二次污染，对污水处理过程中产生的污泥也要进行处理。疾控中心污水处理过程产生的污泥量与原水的悬浮固体含量及水处理工艺有关，根据该项目SS的产生浓度及其去除率，预计污泥产生量为1.93t/a左右。项目建成后污泥处理工艺以污泥消毒为主。水处理工艺产生的剩余污泥在污泥消毒池内，污泥首先在消毒池或储泥池中进行消毒，污泥消毒的最主要目的是杀灭致病菌，避免二次污染，可以通过化学消毒的方式实现，化学消毒法常使用石灰和漂白粉，其投加量为：石灰投加量每升污泥约为15g，使污泥pH 达11～12，充分搅拌均匀后保持接触30～60min，并存放7天以上；漂白粉投加量约为泥量的10～15%。消毒污泥需定期清掏后封装外运，污泥脱水的目的是降低污泥含水率，脱水过程必须考虑密封和气体处理。污泥脱水宜采用离心脱水机，离心分离前的污泥调质一般采用有机或无机药剂进行化学调质。疾控中心废水处理污泥根据国家生态环境部危险废物分类，属于危险废物的范畴，必须按医疗废物处理要求进行密闭封装、运输、集中处置。 （7）项目废水排放口要求 根据国家环境保护主管部门的有关文件精神，为进一步强化对污染源的现场监督管理及更好的落实污染物总量控制的要求，规定一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染源治理设施的同时建设规范化排污口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收内容之一。 因此，拟建工程污水排放口必须实施排污口规范化设置，能够促进企业加强经营管理和污染治理，有利于加强对污染源的监督管理，逐步实现污染物排放的科学化、定量化管理。 对于项目自建污水处理站排放口，建设单位需按照《国家环境保护图形标志》(GB15562-1999)要求，设置标志，安装在线监测系统。根据《医院排放污水余氯自动监测系统建设技术要求》（暂行）的通知，(环办函[2003]283号)要求：为保证医院排放污水余氯监测数据的有效性及可比性，应在污水处理站排放口安装余氯自动监测系统。 本项目的建设单位将在废水排放口安装流量计和控制阀门，并预留取样井口等设备，定期维修、养护。确保废水能达标排放。 （8）项目依托污水处理厂可行性 根据报告“6.2.1.3接管可行性分析”，本项目在石林县城镇污水处理厂接管范围内，污水管网铺设到位，项目生活污水和医疗废水经处理后，能够满足石林县城镇污水处理厂设计进水水质要求，接管可行。石林县城镇污水处理厂处理后尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排放，对纳污水体影响较小。 因此，本项目污水纳入现有石林县城镇污水处理厂集中处理是可行可靠的。 2、废气 项目运营期间主要的大气污染源包括污水处理臭气，危废暂存间臭气，汽车尾气，微生物实验室和理化实验室废气等。 （1）实验室废气 ①微生物实验室废气 各生物实验室内设置生物安全柜（内置高效过滤器），并要求所有涉及病原微生物的操作均在生物安全柜中进行，柜里的实验平台相对实验室内环境处于负压状态，气流在生物安全柜内得到有效控制，几乎杜绝实验过程中产生的气溶胶从操作窗口外逸，可能含有病原微生物的气溶胶只有从其上部的排风口经内置风井引至楼顶后外排（15.35米高排气筒）。另外，保障用房实验废气安装生物安全柜和负压高效空气过滤器，处理后通过管道连接，和实验大楼的生物实验室一个排气筒排放。 生物安全柜内自带有高效过滤器，实验室排风系统内自带有高效过滤器，粒径0.5μm以上的气溶胶经高效过滤器过滤，过滤效率为99.99%，过滤器的初阻力250Pa，终阻力500Pa；此外实验室内部还设置有辅助消毒装置，通过含氯消毒剂、紫外线、臭氧以及高温蒸汽等切断病原微生物的传播途径，确保实验室排出的气体对环境的安全。 根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346－2011）有关规定，对高效过滤器进行原位消毒可以通过高效过滤单元产品本身实现，也可以通过对送排风系统增加消毒回路设计来实现。本项目高效过滤器原位消毒通过高效过滤单元产品本身实现，不需要单独增加消毒剂，但需定期更换滤芯。 ②理化试验室废气 各实验、分析实验科室均设通风柜和万向排气罩，所涉及酸解、提取等操作均在通风柜中进行，实验操作台、色谱仪器室均设置万向排气罩，可对实验室内废气起到收集作用。挥发废气通过经通风橱收集后，通过“喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附装置”处理后通过实验楼楼顶15.35米高排气筒排放。 采用活性炭处理等方法技术成熟、可行，成本较低，效果较好，因此，本项目对污水处理站废气的治理措施是切实可行的。 （2）污水处理站恶臭 疾控中心污水处理站主体设施基本位于地下，采用全封闭设计，项目污水站设置为地埋式，各构筑物加盖板密闭，并投加除臭剂进行除臭，(除臭效率为80%)后无组织外排。产生的污泥委托专业公司抽走处置。 增加污水处理站四周空地种植树木，设置完善的绿化隔离带，另外加强内部管理，提高工作人员的责任心，定期检查和维修，保证设备的正常运行，以确保一体化污水处理站周边氨、硫化氢等大气污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3要求。 上述治理方法技术成熟、可行，成本较低，效果较好，因此，本项目对污水处理站废气的治理措施是切实可行的。 （3）汽车尾气 安排专门人员组织车辆有序进出项目区内，减少车辆制动停留时间和避免造成交通堵塞；疾控中心地面设置生态停车位，通过加强项目内的绿化，可减轻汽车尾气的污染。 （4）发电机废气 备用柴油发电机组需要使用符合国家标准的轻柴油，降低污染物排放浓度，将备用柴油发电机组安装在设备用房内，设备房设有独立排风系统；发电机废气通过百叶窗排放至室外，对排放口周边加强绿化，减少废气对周边大气环境的影响。 （5）厨房油烟 厨房产生的油烟及少量的非甲烷总烃废气通过集气罩收集，再经油烟净化装置处理后通过专用油烟管道引致楼顶高空排放，可达到《昆明市地方标准-餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）的具体要求；油烟净化装置定期维护清洗，并做好清洗和更换维护记录备查。排口布置时已充分考虑对周围敏感建筑物的影响，布置于厨房的楼顶，油烟排口距离最近的敏感建筑物保持在30m以上，应按规定设置油烟污染物排放口永久性测试孔、采样平台以及排污口标志。 （6）医疗废物暂存间恶臭 危废间在投放和转运垃圾以外的时间应保持关闭，并且产生的生活垃圾、医疗垃圾等应做到日产日清，同时定期对垃圾收集房进行清洗和喷洒除臭剂。 ①在危废暂存间内设置专门医疗固废暂存区对医疗固废进行密封储存，及时清运消毒处理，并对装存易腐败变质的医疗废物包装后放于冰箱内冷藏。 ②生活垃圾设置封闭带盖垃圾桶进行收集，同时放于房间内，确保做到日产日清； ③垃圾清运时垃圾袋密封。 ④建议建设单位定期冲洗垃圾暂存间，并将冲洗废水通过污水管道排放至医院自建污水处理站处理，通过处理后，垃圾暂存间废气对环境影响较小。 综上所述，本项目各大气污染物均得到有效处置，项目废气治理措施合理可行。 3、噪声 （1）设备噪声 ①设备选型方面，在满足功能要求的前提下，水泵、风机、抽风机等设备选用装配质量好、低噪声设备。 ②设备合理布局，污水处理设施及水泵房等高噪声设备布置在室内，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。 ③风机必须安装风机消声器，以降低风机的运行噪声和气流噪声向外传播。风机消声器的消声量应不低于30dB（A）。 ④为避免疾控中心内水泵的振动和噪声对周围环境造成影响，在进行水泵机组的安装设计时应采取如下隔振及消声措施：选用优质低转速、低噪声、高效率、低能源的水泵；水泵机组底座下设置橡胶隔振器、金属弹簧隔振器或弹性衬垫材料；保证吸水口淹没深度和吸水管连接的严格密封，防止水流带入空气引起气蚀噪声及水泵振动；水泵的吸水管道上和出水管上装设软性连接装置，如可曲挠橡胶接头、不锈钢或铜材质的波纹管、水锤消声器；水泵安装设计，应保证装置的气蚀余量大于水泵的允许气蚀余量；备用水泵应采用和工作水泵相同的隔振消声措施。对于水泵的电动机的减振安装方法，有砂箱基础、橡胶或软木等弹性材料隔振垫、橡胶剪切减振器、弹簧减振器等几种。安装时，减振垫的材质和厚度必须按设计规定选用。各类减振器均需按设计选用的型号定货。现场安装时，各地脚螺栓和底座安装槽必须预埋。 ⑤加强设备维护，使其处于良好运转状态。 （2）项目内部交通噪声 ①加强对疾控中心出入车辆的管理，在出入口设有醒目的限速禁鸣标记，疾控中心内严禁鸣喇叭。疾控中心内设置减速带，并限制车辆行驶速度在20km/h以下。 ②应合理设置疾控中心进出通道，降低车辆拥挤程度；对于疾控中心就诊进出车辆带来的交通噪声，应重视管理，完善车辆管理制度，合理规划疾控中心内的车流、物流方向，保持疾控中心内车流畅通，禁止疾控中心内车辆随意停放，尤其不得在人行道上行驶或停放。 ③保证疾控中心内道路平整，优化路面质量，避免车辆在行驶中产生意外噪声。 通过采取上述措施后各噪声源对声环境影响轻微，边界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，对声环境影响轻微，防治措施经济可行。 4、固废 （1）危险废物处置方式 危险废物暂存于实验楼1楼医疗废物暂存间内，暂存后委托有资质的单位处理。主要包括疾病检测采样过程中产生的废物、微生物实验室废物、理化实验室废物、废水处理站污泥和体检、预防接种及门诊废物、微生物实验室废过滤材料、废活性炭等，集中收集后交由有资质的单位处置（云南正晓环保投资有限公司）。 （2）一般废物处置方式 运营期间各楼层安放垃圾收集桶，每天由环卫部门统一清运处置。食堂厨余垃圾用密闭容器收集、交由环卫部门负责清运处置；食堂隔油池浮油委托资质单位清运处置。 综上可知，本项目分类收集、回收、处置固体废物的措施安全有效，去向明确、合理。经上述“资源化、减量化、无害化”处置后，无固体废物外排，对环境的危害性大大减小。 （3）危险废物贮存场所选址合理性分析及污染防治措施 ①危险废物产生总量 危险固废在项目区内暂存期间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单实施，在独立的危险固废暂存间，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，并落实管理责任，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的“五联单”制度，按危险废物转移交换处置管理办法实施跟踪管理，避免二次污染。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017 年，第43 号）要求，进行危险废物环境影响评价。 表1项目营运期危险废物产生量汇总表 类别; 污染源; 成分; 危险特性; 危废代码; 预计产生量t/a; 处置方法. 医疗废物; 体检、预防接种及门诊; 废棉签及其他各种敷料、废一次性用品、废血液、废血清; 感染性废物; HW01医疗废物（废物代码：831-001-01、; 0.378; 设专用垃圾桶分类收集，感染性废物经高温灭菌锅消毒后，贮存于实验大楼的医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位处理（云南正晓环保投资有限公司）. 废针头、废针具; 损伤性废物; HW01医疗废物（废物代码：831-002-01）. 微生物实验室; 定期更换的废高效过滤器; 感染性废物; HW01医疗废物（废物代码：831-001-01）; 0.12. 废培养基、废一次性实验用品、废标本、; 感染性废物; HW01医疗废物（废物代码：831-001-01）; 4.8. 实验用药; 药物性废物; HW01医疗废物（废物代码：831-005-01）; 0.2. 理化实验室; 废弃化学试剂和化学试剂废液; 化学性废物; HW01医疗废物（废物代码：831-004-01）; 0.76. 废一次性实验用品、多余样品; 感染性废物; 感染性废物（废物代码：831-001-01）; 0.5. 危险废物; 污水处理站; 污泥; 感染性废物; HW01医疗废物（废物代码：831-001-01）; 1.93. 制纯水; 废反渗透膜; HW49其他废物; 0.1; 交由有危废资质单位处理. 实验废气处理设施; 废活性炭; HW49其他废物; 0.2t/a. ②危险废物储存设施（医疗废物暂存间）的选址可行性 项目医疗废物暂存间位于实验楼一楼，面积约24.8m2，能满足项目运营后危险废物的暂存需求。项目医疗废物暂存间位于实验楼1 楼，底部高于项目所在地地下水最高水位。综上所述，项目医疗废物暂存间选址基本合理。 ③危险废物储存设施的容量可行性 项目医疗废物暂存间面积约24.8m2，贮存能力为10t。根据项目污染源强核算可知，项目危险废物产生量为8.888t/a，贮存能力远大于危险废物产生量。 ④分类收集 对疾控中心危险废物的处理，将首先进行分类管理。对产生医疗废物的地方进行分类，即将传染性废物、面纱、废纸、锐器（碎玻璃）、一次性器具用品、物理性和化学性废物，与普通废物分别放置。 对医疗废物、废过滤材料、废活性炭和污水处理站污泥进行分类收集的容器须采用专用垃圾袋、垃圾桶以及封闭的医疗垃圾暂存间，专用垃圾袋、垃圾桶及垃圾储存室应有清晰的颜色及文字注明内置物品的种类、性质。分类收集医疗垃圾的塑料袋或容器的材质、规格均应符合国家有关规定的要求。医疗垃圾暂存间交由专人看管，防止昆虫、老鼠等动物入侵，避免造成医疗垃圾外流，造成病毒传播，引起二次污染的发生。 一次性器具用品需在疾控中心内预处理后再外运，具体可将一次性器具毁型处理后储存于危废暂存间。对医疗废物，经消毒后统一收集到密封的专用垃圾袋内，由专人专车进行接收、运输，做最终处置，避免发生由医疗废物引发的安全事故。 锐器收集容器须防渗、防刺，并要求坚固耐用，便于运输；储运时，容器的3/4容量处应有标志线，同时应标明“专用”等清晰文字字样。 污水处理站污泥及栅渣清淘前应加入石灰、漂白粉或其它消毒剂对污泥进行消毒处理，并进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4 医疗机构污泥控制标准后进行清淘，清淘出的污泥及栅渣经脱水后作为危险废物由有资质单位处理。 分散在各实验室的废物袋每天进行清运，搬出的废物袋、废物容器上也须有明确标志。搬运过程中须保证安全，防渗漏；搬运物品的手推行车须防渗漏，便于清洁、消毒，易于装卸，当发现有泄漏时必须及时消毒清除。 ⑤医疗废物的暂存 按照《医疗废物集中处置技术规范(试行)》（环发([2003]206号）建立专门的医疗废物储存间，并应满足下述要求： a．必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； b．必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； c．应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； d．地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入本院的污水处理站，禁止将产生的废水直接排入外环境； e．库房外宜设有供水龙头，以供暂时储存库房的清洗用；避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； f．按《环境保护图形标志—固体废物储存(处置)场》(GB15562.2-1995)卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识； g．医疗废物暂存间每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液排入本院的医疗废水消毒、处理系统。 h．疾控中心产生的医疗废物，必须当日消毒，消毒后装入容器，常温下贮存期不得超过一天，于摄氏5度以下冷藏的，不得超过7天； i．新冠核酸检测废物应按照《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理与技术指南（试行）》进行收集处置，应加强分类、包装和管理，进行消毒处理、严格按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》包装，再置于指定周转桶（箱）或一次性专用包装容器中。 （4）实验室医疗废物管理制度 ①应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。 ②应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。 ③应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 ④应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。 ⑤医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。建设单位应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 ⑥应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人员提供医疗救护和现场救援；同时向政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。 （5）危废转移联单制度 危险废物转运严格执行危险废物转移联单制度。项目应当对其实验室废物、其它危废分类收集并进行登记，登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3年。 项目采用上述固废处理措施有效、可行、可靠。 5、地下水环境保护措施 本项目对地下水的污染源主要来自污水处理站各水池、医疗废物暂存间等设施。针对上述潜在影响，本项目对地下水污染防治拟采取以下措施： ①本项目医疗废水中含有粪大肠菌群，为防止废水传输过程中以及处理过程中跑、冒、滴、漏等对疾控中心地下水，土壤的污染，要求污水处理站地面做硬化及防渗处理措施，在污水井、污水池、排污沟等处均设有防渗结构层。 ②各特殊废水收集系统、特水废水预处理池槽等防渗防腐，各构筑物池低和池壁采用混凝土构筑，废水输送构筑物采用严格防渗处理，避免废水跑冒。各防渗层为至少1 米厚黏土层（透系数应≤10-7cm/s），或2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少2 毫米厚的其它人工材料（防渗系数≤10-10/s）。 ③有毒有害固体废物必须送医疗废物暂存间，确保防扬散、防流失、防渗漏等措施，医疗废物暂存间按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行防腐防渗处理，防渗层为至少1m 厚黏土层（透系数应≤10-7cm/s），2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2 毫米厚的其它人工材料（防渗系数≤10-10/s）；地面采用防渗漏水泥地坪。 ④为避免污水处理站设置出现事故的可能性，本项目污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故其它突发事件时疾控中心的污水。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）12.4.1 规定，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，项目应急事故池容积设置为5m3（项目废水排放总量为13.2m3/d）。设计方式可以与调节池并联或串联，发生事故时用跨越管旁路引入。 同时，应急事故池采用防渗钢筋混凝土浇筑池体，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料（防渗系数≤10-10cm/s）。此外还要加强管理，完善管理机制，建立严格的管理制度，遵守操作规程。 ⑤对项目自建污水输送管道、水处理系统等采取严格的防渗、防漏措施。 通过采取以上措施，可有效控制疾控中心内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 |