石生环复〔2022〕3号

关于对《石林彝族自治县人民医院整体搬迁新建项目环境影响报告表》的批复

石林彝族自治县人民医院：

你单位委托云南寄傲环境科技有限公司编制的《石林彝族自治县人民医院整体搬迁新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条，经研究，批复如下：

- 项目建设地点位于昆明市石林县鹿阜街道办事处狮山路，地理坐标经度：东经103°15′46.713″，北纬24°46′29.795″。项目拟在石林县西城区狮山路建设二级甲等综合医院，主要建设内容包括12层住院楼1栋、5层医技楼1栋、4层门诊楼1栋、3层行政办公楼1栋、3层食堂综合楼1栋、2层染科楼1栋、太平间1间、供氧站1间及处理规模为550m3/d的污水处理站1座。医院科室包括内科、外科、中医科、肝肠皮肤科、口腔科、五官科、精神科、康复科、妇产科、儿科、新生儿科、血液透析室、干疗科、麻醉科、重症医学科、功能科、检验科、放射科、配液中心、病理科、输血科、门诊部、急诊中心、信息中心、档案部等。项目总占地面积为58444.6m2，总投资14900万元，环保投资672.35万元。建成后病床数为450床，门诊接诊人数为875人/d。

根据《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施，同意《报告表》结论。

二、项目应按照“雨污分流、清污分流”的原则，设计和建设项目区的排水系统，并与区域排水系统相协调。医院内雨水经管网收集后，排入流经医院内的沙河，经沙河向西南汇入巴江；营运期产生的废水包括医疗废水及生活废水，医疗废水应单独收集，经灭活、消毒处理后排入污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2预处理标准及《污水排入城市下水道水质标准》（GB31962—2015）表1中A级标准限值（即：PH6～9,化学需氧量≤250mg/L，五日生化需氧量≤100mg/L,悬浮物≤60mg/L，动植物油≤20mg/L，氨氮≤45mg/L，总磷≤8mg/L，总余氯≤8mg/L，粪大肠菌群≤5000MPN/L）后，经市政污水管网进入石林县污水处理厂。生活污水经隔油池预处理后进入自建污水处理站处理，经市政污水管网进入石林县污水处理厂。

三、项目营运期废气主要包括停车场汽车尾气、食堂油烟、污水处理站和垃圾收集装置恶臭气体、备用柴油发电机燃油废气、医疗固废暂存间废气、负压病房含菌废气、实验室废气等，含菌废气应经紫外线灯消毒后，统一引入高效过滤网过滤，经专用管道引至屋顶排放；食堂厨房油烟经油烟净化器处理达昆明市《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）,即：油烟最高允许排放浓度≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤10.0mg/m3；污水处理站排放废气应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求，即：H2S≤0.03mg/m3、NH3≤1.0mg/m3、臭气≤10L（无量纲）。

四、项目营运期噪声主要来源于地下车库风机、供水水泵、污水处理站设备、备用柴油发电机及进出车辆等，通过合理布局产生噪声的机械设备，采取墙体隔声等措施，项目厂界噪声南面临路一侧应达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)），其余厂界噪声达到2类标准（即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

五、项目固体废弃物主要包括危险废物及一般废物，生活垃圾、煎药残渣经收集后委托环卫部门清运；医疗废物、传染楼垃圾收集后暂存于危废暂存间，委托云南正晓环保投资有限公司进行清运处置，重大疫情产生的固体废弃物不与一般医疗废物混放混装，应按照国家和地方防控要求处理；化粪池污泥、污水处理站污泥经次氯酸钠消毒、脱水机脱水后，与医疗固废一并交由云南正晓环保投资有限公司清运处置。危险废物贮存及危废间设置严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定。

六、项目污染物总量控制指标：废水量：63886立方米/年，CODcr：2.172吨/年，氨氮0.052吨/年，总磷0.046吨/年。废水污染物排放量纳入石林县污水处理厂总量控制指标。

七、项目建设完工后，应按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

八、按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法（试行）》、《排污许可证管理暂行规定》等法规标准，及时申请办理排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。

九、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

十、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局石林分局

2022年3月4日

昆明市生态环境局石林分局                     2022年3月4日印发