- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：       石林彝康医院建设项目

建设单位（盖章）：  石林彝康医院有限公司

编制日期：              2023年5月

- 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	63

六、结论	65

附表	66

附件：

附件1  项目投资备案证

附件2  营业执照

附件3  床位数批复

附件4  医疗机构执业许可证

附件5  污水清运协议

附件6  房屋租赁合同

附件7  环境质量现状检测报告

附件8  委托书

附件9  环评合同

附件10  评估中心公示截图

附件11  项目内部审核表和工作进度表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区域水系图

附图3  项目保护目标及周围环境关系图

附图4  项目总平面布局图

附图4-1 综合楼一层平面图

附图4-2 综合楼二层平面图

附图4-3 综合楼三层平面图

附图4-4 综合楼四层平面图

附图5  环境质量现状监测点位图

附图6  项目与石林风景名胜区的位置关系图

附图7  项目与昆明市环境管控单元分类位置关系图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 石林彝康医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2211-530126-04-01-969018 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 沈红方 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南 省（自治区） 昆明 市 石林 县（区）石林街道办事处北大村小寨124号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经103度21分17.284秒，北纬24度51分45.385秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 108项“医院841、专科疾病防治院（所、站）；妇幼保健院（所、站）；急救中心（站）服务；采供血机构服务；基层医疗卫生服务”中的“其他（住院床位20张以下的除外）” |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/ 备案）部门 | 石林县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2211-530126-04-01-969018 |
| 总投资 （万元） | 5500 | 环保投资（万元） | 101.6 |
| 环保投资占比（%） | 1.85 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | ¨否 þ是：项目已于2022年11月开工建设，至2022年12月15日现场踏勘时，项目正进行室内装修，未投入运行。未受到相关行政处罚。 | 用地面积（m2） | 3230 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 项目专项评价判定表 专项评价类比; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 项目不排放含有毒有害污染物的废气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目废水不属于工业废水；项目废水经污水处理站处理达标后委托石林县城市管理服务有限公司清运至石林县污水处理厂。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 项目涉及的危险物质存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 项目用水由市政供水管网提供，不直接从河道取水。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 项目不向海洋排放污染物。; 否. 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 由上表可知，项目不设置专章评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），项目属于“第一类鼓励类 三十七、卫生健康 5、医疗卫生服务设施建设”。因此，项目符合国家现行的产业政策要求。项目于2022年12月17日取得了石林县发展和改革局的投资备案证（项目代码：2211-530126-04-01-969018），项目建设与地方产业政策相符。 二、与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）的符合性分析 项目与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）符合性分析详见下表。 表1-2 项目与昆明市“三线一单”文件相符性分析 类别; 文件要求; 相符性分析; 符合性. 生态保护红线; 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），将未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、县城集中式饮用水水源地、水产种质资源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区划入一般生态空间。; 本项位于云南省昆明市石林县石林街道办事处北大村小寨124号，为城市建成区域，故项目区不涉及生态保护红线，项目涉及石林风景名胜区，已划入石林县一般生态空间，项目废水经污水处理站处理达标后委托石林县城市管理服务有限公司清运至石林县污水处理厂，废水不直接排放。油烟经油烟净化器处理达标后经高于房顶1.5m的排气筒排放，恶臭经投加除臭剂、绿化、自然稀释扩散。产噪设备置于室内并加设减振垫，医废收集暂存于医疗废物暂存间后委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门定期清运。经过采取以上措施，项目污染物均达标排放，对环境影响较小。因此项目建设符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 生态环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。; 项目所在区域属于城市建成区，周边人为活动活跃，已无自然植被存在，项目废水经处理可达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准要求，油烟经处理可达《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）表2排放浓度限值，恶臭经投加除臭剂、绿化、自然稀释扩散。故项目建成后污染物可达标排放，对周边生态环境影响不大，不会突破当地生态环境质量底线。; 符合. 大气环境质量底线; 到2025年，全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM25）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。到2035年，全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。; 项目区属于环境空气质量达标区，本项目建设排放的油烟经油烟净化器处理达标后经高于屋顶1.5m的排气筒排放，污水处理站池体为地埋式，医疗废物和生活垃圾及时清运处置，经投加除臭剂、绿化、自然稀释扩散后，恶臭影响较小。因此项目废气经过有效治理，实现达标排放，满足区域环境质量要求，不会改变区域大气环境功能区划，对大气环境质量影响较小，不会突破当地环境质量底线。; 符合. 水环境质量底线; 到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达IV类，滇池外海水质达IV类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣V类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。; 本项目实行雨污分流体制，雨水通过雨水管网收集后排至周边雨水沟渠，废水主要有门诊废水、病房废水、检验科废水、食堂污水。检验科废水经收集桶收集并加氢氧化钠中和至pH7-8、食堂污水经隔油池处理后，与其他污水一同排入化粪池和污水处理站，达标后委托石林县城市管理服务有限公司清运至石林县污水处理厂。废水不直接排放，不会对区域地表水环境造成影响，不会改变区域地表水环境功能区划。; 符合. 土壤环境风险防控底线; 到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 本项目场地进行硬化，医废间、化粪池、污水处理站、事故池等均进行重点防渗；项目废水各设施处理规模、处理方式合理可行，废水可得到妥善的处置，固体废物经收集后处置率达100%。项目运营期土壤环境安全可得到有效保障。; 符合. 资源利用上线; 水资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；; 项目生产过程中用水包含门诊、住院及员工生活用水，用水均来自市政自来水，且不属于高耗水项目。; 符合. 能源利用上线; 按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 项目运行过程中热源来自电能和太阳能，不属于高耗能项目。; 符合. 土地资源利用上线; 按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标。; 项目租用石林生龙生态农业有限公司的宾馆，不属于新增建设用地，不占用耕地及基本农田，不会突破当地土地资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 石林县一般生态空间优先保护单元; 空间布局约束; 限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业。; 本项目为医疗机构建设项目，租用石林生龙生态农业有限公司的宾馆，不属于大规模开发建设活动。; 符合. 污染物排放管控; 1、禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 2、禁止围湖造田和侵占江河滩地。 3、畜禽养殖严格执行禁养区规定。对草原实行以草定蓄、草蓄平衡制度，禁止过度放牧。; 1、项目不属于开垦种植农作物的活动。 2、项目不涉及围湖造田和侵占江河滩地。 3、项目不涉及畜禽养殖。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）的相关要求。 三、与《昆明市石林风景名胜区保护条例》《云南石林世界地质公园总体规划》（2004年）和中国南方喀斯特—石林喀斯特遗产地的符合性分析 根据《昆明市石林风景名胜区保护条例》，石林风景名胜区保护范围划分为特级、一级、二级、三级保护区。其中特级保护区总面积44.96km2，一级保护区总面积62.10km2，二级保护区总面积107.21km2，三级保护区总面积135.73km2。 根据《世界遗产公约自然遗产——中国南方喀斯特》，石林喀斯特世界自然遗产总面积为350km2，与石林风景名胜保护区面积一致； 根据《世界地质公园申报综合报告—中国云南省昆明市石林世界地质公园》、《云南石林世界地质公园总体规划》，石林世界地质公园的面积为350km2，与石林风景名胜区面积一致。 本项目位于云南省昆明市石林县石林街道办事处北大村小寨124号，根据石林风景名胜区规划保护级别图，本项目位于二级保护区范围内（见附图6）。 根据《昆明市石林风景名胜区保护条例》第三章第十四条 石林风景名胜区内禁止下列行为： （一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动； （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施； （三）建设冶炼、电镀、化工、制革等污染环境的项目； （四）猎捕野生保护动物； （五）在非指定地点倾倒建筑、工业等废弃物和生活垃圾； （六）超标排放大气污染物、水污染物、噪声等有害物质； （七）在景物或者设施上刻划、涂污； （八）烧荒、在非指定地点野炊等违规用火； （九）种植破坏生态的植物； （十）其他损害石林风景名胜区资源和环境的行为。 第十五条 二级保护区内，除遵守本条例第十四条规定外，还禁止下列行为； （一）挖砂、取土； （二）在禁牧区放牧； （三）在禁止地点燃放烟花爆竹。 本项目为医疗卫生服务设施建设，项目租用石林生龙生态农业有限公司的宾馆进行改造，不新增用地，不会破坏当地的景观、植被和地形地貌，项目不属于冶炼、电镀、化工、制革等污染环境的项目，不涉及挖砂、取土、放牧、也不进行燃放烟花爆竹等活动。因此，本项目的建设与《昆明市石林风景名胜区保护条例》《云南石林世界地质公园总体规划》（2004年）和中国南方喀斯特—石林喀斯特遗产地相关禁止要求不冲突。 四、与《医疗废物管理条例》（国务院令第588号）符合性分析 项目与《医疗废物管理条例》（国务院令第588号）的符合性分析如下： 表1-3 项目与医疗废物管理条例的符合性分析 序号; 相关要求; 项目建设情况; 符合性. 1; 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专(兼)职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。; 项目建成运营前制定医疗废物管理制度，设置专职人员负责管理项目内的医疗废物。; 符合. 2; 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。; 项目内的医疗废物设置专用垃圾桶进行分类收集，委托有资质的单位清运处置，医疗废物收集、清运台账等按要求设置，设置专职管理人员负责登记、签字等。; 符合. 3; 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。; 项目内的医疗废物设置医疗废物暂存间进行暂存，暂存间进行重点防渗处理。; 符合. 4; 禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物，禁止邮寄医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。; 项目内的医疗废物应定期由有资质的单位清运处置，禁止将医疗废物混入生活垃圾，项目内的医疗废物应分类收集暂存。; 符合. 5; 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。; 项目内的医疗废物进行分类收集暂存，收集桶分类盛装，并设有明显的标志。; 符合. 6; 医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。; 项目废水经污水处理站处理达标后委托石林县城市管理服务有限公司清运至石林县污水处理厂。; 符合. 根据上表，项目与《医疗废物管理条例》相符。 五、与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）符合性分析 项目与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的符合性分析如下： 表1-4 项目与医疗卫生机构医疗废物管理办法的符合性分析 序号; 相关要求; 项目建设情况; 符合性. 1; 医疗卫生机构应当依据国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定并落实医疗废物管理的规章制度、工作流程和要求、有关人员的工作职责及发生医疗卫生机构内医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案。; 建设单位应制定医疗废物管理制度，设置专职人员负责管理项目内的医疗废物。医院突发环境事件应急预案已委托编制。; 符合. 2; 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。; 在运营过程中，建设单位将严格按照本条款要求，对盛装医疗废物的包装袋、容器等进行贴标签和警示标识。; 符合. 3; 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： ①远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；②有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；④防止渗漏和雨水冲刷；⑤易于清洁和消毒；⑥设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。; 项目应设置医疗废物暂存间，医废间严格按照条款要求建设，在运营过程中，将设置专职人员负责管理项目内的医疗废物。; 符合. 根据上表，项目与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》相符。 六、与《昆明市医疗废物管理规定》（2006年）符合性分析 项目与《昆明市医疗废物管理规定》的符合性分析如下： 表1-5 项目与昆明市医疗废物管理规定的符合性分析 序号; 相关要求; 项目建设情况; 符合性. 1; 医疗废物的管理按照分类收集、专用工具运送、指定地点贮存和集中化、无害化处置的要求。; 项目医疗废物设置了医疗废物收集桶进行分类收集，收集后暂存于医疗废物暂存间内，委托有资质的单位清运处置。; 符合. 2; 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当确定医疗废物管理第一责任人，明确专门机构或者配备专兼职人员负责医疗废物的管理工作，并建立登记制度; 项目在运营过程中，将设置专职人员管理医疗废物，并建立医疗废物管理制度，严格按照相关要求记录清运台账并存档。; 符合. 3; 医疗卫生机构产生的医疗废物应当委托取得危险废物经营许可证的单位集中处置。禁止无危险废物经营许可证的单位或者个人收集、运送、贮存、处置医疗废物。; 项目内的医疗废物收集后暂存于医废间内，委托有资质的单位清运处置，禁止建设单位自行处置医疗废物。; 符合. 4; 医疗卫生机构在每次转移医疗废物时，应当与医疗废物集中处置单位办理交运手续，填写医疗废物转移联单，并各自保存五年。; 建设单位应按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》建立医疗废物转移联单，并保存5年，不得遗失。; 符合. 根据上表，项目与《昆明市医疗废物管理规定》相符。 七、与《医院污水处理设计规范》（CECS07:2004）符合性分析 与《医院污水处理设计规范》（CECS07:2004）相符性分析见下表。 表1-6 项目与《医院污水处理设计规范》符合性分析 序号; 《医院污水处理设计规范》; 本项目情况; 相符性. 1; 当医院污水直接排入水体时，其水质必须处理，当各项水质指标均达到国家排放标准时才可以排放。; 项目废水经隔油池、化粪池、污水处理站等设施处理达标后委托石林县城市管理服务有限公司清运至石林县污水处理厂。; 符合. 2; 对含有放射性、重金属及其他有毒、有害的污水进行预处理，达到相应标准后才可以达到污水处理站或城市下水道。; 本项目不涉及放射性、重金属及其他有毒、有害废水；项目废水经隔油池、化粪池、污水处理站等设施处理达标后委托石林县城市管理服务有限公司清运至石林县污水处理厂。; 符合. 3; 经处理后的医院污水排入有污水处理厂的市政排水系统时，应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978规定的三级标准和现行国家标准《医疗机构污水排放要求》GB18466的规定。; 项目位于云南省昆明市石林县石林街道办事处北大村小寨124号，所在区域暂无污水处理厂，项目废水经处理达标后委托石林县城市管理服务有限公司清运至石林县污水处理厂。; 符合. 4; 排入未设置污水处理厂的市政排水系统、地面水域时，应根据污水受纳水体对生物学指标和有关理化指标的要求，符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978规定的一级或二级标准的要求。; 项目所在区域暂无污水处理厂，本项目废水经自建污水处理站预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表2预处理标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表l中A等级标准。; 符合. 八、选址合理性分析 本项目位于云南省昆明市石林县石林街道办事处北大村小寨124号，项目区域交通、环卫等城市公用基础建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件，并为项目运营打下良好基础。项目的建设符合《昆明市石林风景名胜区保护条例》《云南石林世界地质公园总体规划》（2004年）和中国南方喀斯特—石林喀斯特遗产地相关要求，项目占地不涉及基本农田及公益林，项目选址无重大的环境制约因素。区内无国家规定的保护动植物种类，项目所在地不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 本项目在经环评提出的措施后，运营过程中针对废水、废气、噪声、固体废物等各类污染源均采取了先进可靠的污染防治措施，可以实现污染物达标排放，且本项目建设规模不大，产生的污染物较少，对大气环境、地表水环境、声环境及生态环境影响不大，不会改变原有环境功能和类别，本项目污染物对周边村庄不会产生大的影响。 因此，本项目建设选址合理。 九、环境相容性分析 本项目位于云南省昆明市石林县石林街道办事处北大村小寨124号，所在区域属于商业、居民、交通混杂区，项目周边主要分布居民住宅、学校、办公楼及道路等，项目所在区域没有产生噪声、废气等污染的工况企业，项目所在区域属于商业居住混杂区，除受交通道路扬尘、车辆尾气及交通噪声影响外，无较大的污染源，外环境对项目的影响不大。项目建设及运营过程中采取相应措施后，污染物达标排放，对周围环境影响较小。项目所在区域为城市建成区，周围500m无明显的污染源和易燃易爆物的生产、贮存场所，周边200m内无文物保护单位；同时，项目的建设运营为周边居民提供便利的就医条件，故项目建设与周围环境相容。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 石林彝康医院建设项目位于本项目位于云南省昆明市石林县石林街道办事处北大村小寨124号，建设单位石林彝康医院有限公司租用石林生龙生态农业有限公司的宾馆，并对其现有的一栋三层的C字型综合楼和一栋四层的宿舍楼进行改造装修，并加盖综合楼第四层，建设综合性民营医院。 建设单位于2022年12月17日取得了石林县发展和改革局出具的项目投资备案证（备案号：2211-530126-04-01-969018），项目总投资5500万元，占地面积3230m2，建筑面积4200m2，设置预防保健科、内科、外科、妇科专业、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等，以及辅助用房及相关配套设施等，预计开放医疗床位数70张，日最大就诊量约50人。项目已于2022年11月动工装修，预计于2023年6月底完工。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“Q84卫生--841医院--8411 综合医院”；再根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号，2021年版），本项目属于“四十九 卫生84--108 医院841、专科疾病防治院（所、站）；妇幼保健院（所、站）；急救中心（站）服务；采供血机构服务；基层医疗卫生服务”中的“其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制报告表。本项目预计开放医疗床位数70张，故应编制报告表。因此，石林彝康医院有限公司委托云南保兴环境科技咨询有限公司为本项目编制环评报告表。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《石林彝康医院建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 二、项目概况 1、项目名称：石林彝康医院建设项目 2、建设单位：石林彝康医院有限公司 3、建设地点：云南省昆明市石林县石林街道办事处北大村小寨124号 4、建设性质：新建 5、投资金额：总投资5500万元，其中环保投资101.6万元。 6、建设内容及规模： 项目租用石林生龙生态农业有限公司的宾馆，对其现有的一栋三层的C字型综合楼和一栋四层的宿舍楼进行改造装修，并加盖综合楼第四层。项目占地面积3230m2，建筑面积4200m2，设置预防保健科、内科、外科、妇科专业、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等，以及辅助用房及相关配套设施等，预计开放医疗床位数70张，日最大就诊量约50人。 项目不设置传染科，检验科主要是进行常规的血常规、尿常规和大便常规检验，不使用重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等含铬试剂和氰化钾、氰化钠等含氰试剂，其检验化验中产生的废水中不含有氰化合物和铬。本项目牙科主要进行牙齿检查，不补牙，因此项目无含汞废水产生；本项目医学影像科配备有X线成像系统、CT机等放射性仪器设备，在工作过程中会产生射线辐射。根据国家环保总局令第31号《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》中的有关规定，建设单位应另行委托有相应资质的单位进行辐射、放射环境影响评价，并申请办理辐射安全许可证，本次评价不包括辐射和放射性设施方面的环境影响评价内容。 项目工程组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 类别; 工程名称; 主要建设内容或功能; 备注. 主体工程; 综合楼; 1层; 建筑面积833.3m2，设置CT室、X光室和控制室、心电图和B超室、更衣室、检验科、输液大厅、急诊科、接诊台、药房、7间诊室，牙科（不设牙椅）。; 利用原有建筑改造（已改造完成）. 2层; 建筑面积833.3m2，设置住院病床、医生办公室、治疗室、护士站，共设置床位40张。. 3层; 建筑面积833.3m2，设置住院病床、医生办公室、治疗室、更衣室，共设置床位30张。. 4层; 建筑面积833.3m2，设置财务室、会议室、食堂，氧气瓶房、消防水池。; 新建. 辅助工程; 宿舍楼; 占地面积215m2，建筑面积860m2，位于综合楼南侧，共4层，为医务人员提供住宿。; 利用原有建筑改造（已改造完成）. 食堂; 占地面积约100m2，位于综合楼4层，为项目内医务人员和就诊人员提供用餐。; 新建. 洗衣间; 占地面积约40m2，项目将在宿舍楼一层设置一间洗衣房。; 利用原有建筑改造（已改造完成）. 备用发电机房; 占地面积约5m2，位于综合楼西南侧空地。; 新建. 消毒供应室; 占地面积约20m2，在综合楼东侧空地新建一间消毒供应室，暂存医院消毒使用的消毒剂，如84消毒液、石灰等。; 新建. 公用工程; 给水; 由市政自来水管网供应。; 依托现有. 供电; 由市政电网供应。; 依托现有. 供热; 项目内热水供水系统采用集中热水供应方式，使用太阳能热水系统，并采用电能辅助。; 新建. 排水系统; 项目实行雨污分流制： （1）雨水：雨水通过雨水管网收集后排至周边雨水沟渠； （2）废水：食堂废水经隔油设施预处理后进入化粪池、检验科废水经中和收集桶中和后同其他废水经化粪池预处理后进入自建的污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准后，暂存在收集池内委托石林县城市管理服务有限公司清运至石林县污水处理厂处理。; 新建. 环保工程; 废水; 化粪池; 1个，容积20m3，位于项目北侧，用于预处理医院废水。; 新建. 污水处理站; 1座，位于项目综合楼旁，处理规模为20m3/d，处理工艺为“格栅+调节池+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+二氧化氯消毒”。出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准要求，暂存在收集池内委托石林县城市管理服务有限公司清运至石林县污水处理厂处理。; 新建. 事故池; 在污水处理站旁建设1个不小于5m3的事故池用于收集暂存污水处理站事故状态下的废水。; 新建. 隔油池; 1m3，位于综合楼四层厨房内，用于处理食堂含油污水。; 新建. 检验科废水收集桶; 检验科废水经2个20L的收集桶收集后中和预处理，再和其他废水一起进入污水处理站。; 新建. 检验科废液收集桶; 检验科设置1个10L的收集桶收集检验废液，废液属于危险废物，暂存至医疗废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。; 新建. 收集池; 1个，容积50m3，用于暂存医院处理后的污水，位于医院外寺北公路旁，为现有宾馆自带的收集池。; 依托现有. 废气; 食堂油烟净化器; 在项目食堂灶头上方建设一套油烟经净化效率70%的油烟净化器对食堂油烟处理后经高于屋顶1.5m排气筒排放。; 新建. 污水处理站除臭; 污水处理站池体为地埋式、投加除臭剂、自然稀释扩散。; 新建. 卫生间臭气; 卫生间定期清洁、消毒和通风处理。; 新建. 垃圾臭气; 生活垃圾和医疗垃圾分类暂存，垃圾箱封闭存放，日产日清。; 新建. 汽车尾气和备用发电机废气; 空气稀释后自然排放。; 新建. 噪声; 项目设备均设置在室内，污水处理设备设备安装减震垫。车辆限速、禁止鸣笛。; 新建. 固废; 医疗废物暂存间; 1间医疗废物暂存间，建筑面积5m2，位于项目区综合楼西南侧空地，用于暂存医疗废物、废药物、药品。医疗废物、废药物、药品按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器，有明显的警示标识和警示说明。医疗废物暂存间地面和1.0m高的墙裙均应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求对医疗废物暂存间铺设2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s进行防渗处理等，定期委托有资质的单位清运处置。; 新建. 医废收集桶; 各科室及楼层分散布置医疗废物收集桶，用于收集医疗废物，收集至医疗废物暂存间，委托有资质的单位清运处置。; 新建. 生活垃圾桶; 各科室及楼层分散布设若干带盖式生活垃圾桶收集生活垃圾，由环卫部门清运处置。; 新建. 绿化; 绿化面积约200m2，绿地率6.2%。; 新建. 7、项目主要原辅材料 本项目运营期间消耗的原辅材料情况如表2-2所示： 表2-2 项目主要原辅材料用量情况一览表 编号; 名称; 年消耗量; 最大存储量; 储存方式. 1; 一次性注射器（带针）; 25000支/a; 5000支; 药房. 2; 一次性使用医用垫单; 10000张/a; 8000张; 药房. 3; 新洁尔灭消毒液（苯扎溴铵）; 1000瓶/a; 800瓶; 药房. 4; 医用脱脂纱布块; 20000块/a; 5000块; 药房. 5; 碘伏消毒液; 1000瓶/a; 800瓶; 药房. 6; 医用橡胶手套无粉小号; 10000双/a; 8000双; 药房. 7; 镊子筒中号; 100筒/a; 80筒; 药房. 8; 止血钳; 1000支/a; 800支; 药房. 9; 纱布绷带; 10000卷/a; 8500卷; 药房. 10; 一次性备皮刀; 10000支/a; 8000支; 药房. 12; 导尿管; 5000个/a; 3000个; 药房. 13; 引流管; 5000个/a; 3000个; 药房. 14; 胃管; 5000个/a; 3000个; 药房. 15; 弹性绷带; 20000块/a; 5000块; 药房. 16; 留置针胶贴; 20000块/a; 5000块; 药房. 17; 采血针; 25000支/a; 5000支; 药房. 18; 医用缝合针; 25000支/a; 5000支; 药房. 19; 复方甘草片; 50盒/a; 100盒; 药房. 20; 尼莫地平片; 20盒/a; 50盒; 药房. 21; 阿莫西林; 50盒/a; 100盒; 药房. 22; 小儿氨酚黄那敏颗粒; 30盒/a; 70盒; 药房. 23; 定坤丹; 20盒/a; 50盒; 药房. 24; 清热解毒胶囊; 50盒/a; 100盒; 药房. 25; 舒肝解郁胶囊; 40盒/a; 80盒; 药房. 26; 消痛贴膏; 50盒/a; 100盒; 药房. 27; 维生素B2片; 50盒/a; 100盒; 药房. 28; 维生素B6片; 50盒/a; 100盒; 药房. 29; 葡萄糖注射液; 50盒/a; 100盒; 药房. 30; 优氯净; 100kg; 20kg; 消毒供应室. 31; 氧气; 450L/a; 200L; 氧气瓶房. 32; 柴油; 0.2t; 0.1t; 备用发电机房. 33; 石灰; 0.335kg（每吨污泥按照0.5kg计）; 0.1kg; 消毒供应室. 34; 复合生物制剂（除臭）; 50kg; 10kg; 消毒供应室. 35; 氢氧化钠; 20kg; 10kg; 检验科. 36; 84消毒液; 100瓶; 20瓶; 消毒供应室. 37; 草酸; 50瓶; 10瓶; 消毒供应室. 38; 二氧化氯; 0.5kg/a; 0.001（由二氧化氯发生器及时制备）; 污水处理站. 8、项目主要医疗设备 项目主要医疗设备详见表2-3。 表2-3 项目主要医疗设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量. 1; 彩色多普勒超声诊断仪; Affiniti 50; 1台. 2; 心电图机; ECG-2360; 1台. 3; 全自动生化分析仪; AU5800; 1台. 4; 全自动血液细胞分析仪; XN-550; 1台. 5; 全自动尿液分析仪; iQ 200 Elite; 1台. 6; 除颤仪; TEC-5621; 1台. 7; 呼吸机; 840; 1台. 8; 洗胃机; 7D; 1台. 9; 雾化机; 408C; 1台. 10; 医用冷藏箱; HYC-326A; 1台. 11; 蒸汽灭菌器; MEA6; 1台. 9、项目劳动定员及工作制度 （1）劳动定员：项目劳动定员为60人，均在项目内食宿。 （2）工作制度：每年工作365天，每天3班制，每班工作8小时。 10、项目平面布置 项目租用石林生龙生态农业有限公司的宾馆，对其现有建筑进行改造装修，主要建筑为1栋四层的C字型综合楼，1栋四层宿舍楼，辅助用房及其他配套公辅设施。综合楼1层主要为诊室、检验科、B超室和CT室等检查科室，2~3层为住院病房，4层主要为医生办公司、会议室和食堂。项目北侧和南侧分别设置人行和车辆出入口。污水处理站位于综合楼院子南角，医疗废物暂存间位于综合楼西南角，项目区各功能分布明确，总体布设疏密有秩，便于患者就医。项目总平面布置图详见附图4所示。 11、项目水平衡 项目放射科采用数码洗印设备，不产生显影液等洗印废水，检验科主要是进行常规的血常规、尿常规和大便常规检验，不使用重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等含铬试剂和氰化钾、氰化钠等含氰试剂，其检验化验中产生的废水中不含有氰化合物和铬。本项目牙科主要进行牙齿检查，不补牙，因此项目无含汞废水产生；项目运营期间产生废水主要为：门诊废水、病房废水、检验科废水、洗衣废水、地面清洁废水、食堂污水。 （1）废水产生情况 ①门诊 根据建设单位提供资料，项目门诊就诊人数每天平均约50人。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），医疗用水量按20L/人·d计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），则用水量为1m3/d，365m3/a，排污系数为0.8，则门诊部医疗废水为0.8m3/d，292m3/a。 ②住院病床 项目预计开放医疗床位数70张，每个住院病房内均配套卫生间但不带淋浴功能，按负荷量为100%计。用水根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168—2019），医院住院病床（病房内不带洗浴）按150L/（床位·d）计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），则住院病房用水量为10.5m3/d（3832.5m3/a），排污系数为0.8，则病房医疗废水为8.4m3/d（3066m3/a）。 ③陪护人员 每个住院病床陪护人员按1人计，则陪护人员共70人，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），陪护人员用水量按30L/人·d计，则用水量为2.1m3/d、766.5m3/a，排污系数为0.8，则病房医疗废水为1.68m3/d、613.2m3/a。 ④洗衣废水 医院设置1间洗衣房对病房床单、被套进行清洗，洗涤过程中会产生洗涤废水。运营期每个床位将产生1.5kg的床单被套及医务人员的白大褂，项目设有70张住院床位，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），洗衣用水量取60L/kg，根据建设单位提供资料，项目每2天清洗一次，则项目洗涤用水量约为3.15m3/d、1149.75m3/a，产污系数取0.8，则洗涤废水量2.52m3/d、919.8m3/a，洗涤废水经化粪池后排入项目污水处理站进行处理。 ⑤地面清洁废水 运营期需对院区的综合楼和宿舍楼进行地面清洁，清洁方式采用拖把进行清洗，院区需清洁面积（无设备布置的地面）约为1257.96m2。根据《云南省地方标准—用水定额》（DB/T168-2019）中相关标准及项目实际情况，清洗用水取0.5L/（m2·次），医院每天拖洗一次。则地面清洗用水量为0.63m³/d，229.95m3/a，排污系数取0.8，因此，运营期地面清洗废水为0.504m3/d，183.96m3/a。 ⑥检验科废水 项目检验科位于综合楼一层，主要进行常规检测，血液血清的化学检验和病理化验等均使用外购的成品检验试剂，不使用氰化物试剂、含铬试剂，因此不会产生含氰化物和铬的废水，会产生少量检验废液和检验废水（器皿清洗废水）。 根据建设单位提供资料，检验废液产生量约为8L/d，2.92m3/a,。检验废液属于《国家危险废弃物名录》中的HW01类危废（废物代码：831-004-01），经专用容器密封收集后暂存在医疗废物暂存间，委托有资质的单位进行处置。 项目需化验的病人约为门诊病人（50人/d）与住院病人（70床）总和的20%，则化验室检测的样品数约24份，化验用水量以1L/·次计，则项目化验用水量为0.024m3/d、8.76m3/a。化验废水产污系数取0.8，则废水产生量为0.0192m3/d、7.008m3/a。产生的废水主要为酸性废水，在检验科内设置2个20L的废水收集桶，检验科废水经预收集桶收集并加氢氧化钠中和至pH7-8后，和其他废水一同进入化粪池，再进污水处理站处理。 ⑦食堂 本项目职工生活用水等已包含在病房废水中，但本项目单独设置食堂，食堂用水单独进行核算。项目食堂每天为部分医护人员及患者提供三餐，根据建设单位提供的资料，就餐人员约80人/d，用水定额按20L/人·d计，则项目食堂用水量为1.6m3/d、584m3/a，产污系数取0.8，则含油的食堂废水产生量为1.28m3/d、467.2m3/a，该部分废水经隔油池预处理后与其余废水一起进入化粪池，再进污水处理站处理。 ⑧绿化用水 项目绿化面积约200m2，绿化用水根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）用水定额3L/（m2·次），项目绿化每天洒水一次，雨天不用水，非雨天按210天计算。则全年绿化用水量为126m3/a，平均日用水量为0.6m3/d，绿化不产生废水。 表2-4 项目用水及废水产生情况统计表 用水项目; 日用水量 （m3/d）; 年用水日(天); 年用水量 (m3/a); 日产废水量（m3/d）; 年产废水量(m3/a); 预处理方式; 处理去向. 门诊; 1; 365; 365; 0.8; 292; 化粪池; 预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值后暂存在项目外收集池内委托石林县城市管理服务有限公司清运至石林县污水处理厂. 病房; 10.5; 365; 3832.5; 8.4; 3066; 化粪池. 陪护人员; 2.1; 365; 766.5; 1.68; 613.2; 化粪池. 洗衣; 3.15; 365; 1149.75; 2.52; 919.8; 化粪池. 地面清洗; 0.63; 365; 229.95; 0.504; 183.96; 化粪池. 检验科; 废水; 0.024; 365; 8.76; 0.0192; 7.008; 中和处理+化粪池. 废液; /; /; /; 0.008; 2.92; 收集桶+医废间. 食堂; 1.6; 365; 584; 1.28; 467.2; 隔油池+化粪池. 绿化; 0.6（非雨天）; 210; 126; 0; 0; /. 合计; 非雨天19.604； 雨天19.004; /; 非雨天7062.46； 雨天6936.46; 废水：15.2032; 废水：5549.168; /. （2）项目水平衡图 项目运营期水量平衡图如下： 图2-1 项目水量平衡图（单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述: 项目租用石林生龙生态农业有限公司的宾馆，对其现有建筑进行改造装修，并使用层板加盖综合楼第四层，涉及的土建工程较小，项目施工期仅对现有楼层进行功能分隔，设置不同的功能间并进行装修和设备设施的安装、调试。项目施工期为8个月，施工人员不在场地内食宿。 各施工阶段简述如下： （1）功能分隔：按照设计图纸进行功能分隔，设置各功能间，其主要污染物是功能分隔过程中产生的粉尘、噪声、建筑垃圾及施工人员生活污水。 （2）室内装修：主要是医院内部病房、诊室等的装修，其主要污染物为装修过程中的废气、粉尘、噪声和建筑垃圾。 （3）设备设施安装和调试：根据设计图纸进行施工，将污水处理站、医疗设备进行安装、调试，经调试、验收合格后投入使用，其主要污染源为项目设备安装和调试过程中产生的噪声和固体废弃物。 2、运营期 （1）工艺流程 本项目就医流程为：到院就诊，医生接诊，根据诊断后进行化验查看或者药 物治疗以及住院治疗。医院就医流程如图2-2所示，产污节点见图2-3所示。 图2-3 患者就医流程图 本项目运营期产污环节主要有病人就诊检验过程、病人住院治疗过程、职工生活过程、污水处理站、垃圾箱及医疗废物暂存间等。病人进入医院挂号后，进入候诊区等待就诊；根据诊断结果，部分病人依据医生建议拿药回家治疗，部分病人住院治疗，康复后出院。故运营期产生的污染物质主要有住院、门诊产生医疗废水、检验废水、医疗废物；医院运行过程中产生的生活废水、生活垃圾、餐厨垃圾、污水处理站污泥及水泵产生的噪声，营运期产污环节如下图2-2所示。 图2-4 项目运营期产污节点图 （2）产排污情况 项目污染物产排环节如下表所示： 表2-5 项目污染物产排环节一览表 污染物分类; 主要生产单元; 主要生产工艺/设施; 产污环节; 污染物项目. 大气; 污水处理站; 化粪池+格栅+调节池+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+二氧化氯消毒; 污水有机物分解机发酵过程; 臭气浓度、氨、硫化氢. 医疗废物及生活垃圾收集设施; 自主散发; 异味. 楼道; 楼道消毒; 异味. 食堂; 油烟净化器; 炒菜; 油烟、非甲烷总烃. 备用发电机房; 柴油发电; 总烃、CO、NOX等. 废水; 检验科; 常规检验; 酸性废水. 门诊及住院部医疗污水、办公废水、食堂废水; PH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油、总磷、粪大肠菌群. 固废; 门诊、病房; 生活垃圾. 医疗废物. 污水处理系统; 污泥. 噪声; 空调机组、污水处理设施、人群噪声、车辆、水泵噪声等; 设备噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目经营场所为租用石林生龙生态农业有限公司的宾馆，所租用房屋在项目租用前为闲置状态，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目位于云南省昆明市石林县石林街道办事处北大村小寨124号，属于环境空气二类区，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》：2021年各县市环境空气质量总体保持良好，与2020年相比，石林县环境空气综合污染指数有所上升。因此，项目所在区域属于达标区。 2、地表水环境质量现状 项目区附近地表水体为项目西侧约390m处的巴江，巴江又名板桥河，属珠江水系南盘江左岸一级支流，发源于石林县山头村山神庙峰，自北向南流经石林县城，并于宜良县禄丰村汇入南盘江，在石林县境内全长57千米，径流面积810平方千米。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），本项目位于巴江石林源头水保护区（源头~石林），长16.6km，2030年水质目标为Ⅱ类。因此，项目涉及的巴江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 根据石林彝族自治县人民政府网站发布的《石林彝族自治县环境质量公报（2022年1-8月）》，巴江东山桥断面达到Ⅱ水质，因此巴江水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，为达标水体。 3、声环境质量现状 项目位于云南省昆明市石林县石林街道办事处北大村小寨124号，所在区域无声功能区划，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类，项目周边主要为居民住宅、学校、办公楼等居住、商业、工业混杂区域，项目东厂界与寺北公路之间间隔一栋宾馆，西厂界、南厂界、北厂界均与民房相邻，因此，项目所在区域属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本次环评委托云南厚望环保科技有限公司于2022年12月29日~12月30日对项目区域声环境质量现状进行了监测。监测结果详见下表所示： 表3-1 声环境监测结果表 单位：Leq dB（A） 检测日期; 检测地点; 检测结果; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 2022.12.29; 东厂界; 48; 38; 昼间≤60， 夜间≤50; 达标. 南厂界; 49; 38; 达标. 西厂界; 52; 43; 达标. 北厂界; 53; 43; 达标. 项目东侧北大村居民一层; 51; 40; 达标. 项目东侧北大村居民三层; 51; 42; 达标. 2022.12.30; 东厂界; 48; 38; 昼间≤60， 夜间≤50; 达标. 南厂界; 48; 38; 达标. 西厂界; 52; 42; 达标. 北厂界; 52; 43; 达标. 项目东侧北大村居民一层; 50; 40; 达标. 项目东侧北大村居民三层; 51; 42; 达标. 根据监测结果：项目区东、南、西、北厂界和敏感点声环境质量均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目属声环境质量达标区。 4、生态环境现状 根据调查，项目位于石林风景名胜区二级保护区，涉及的生态环境保护目标为石林风景名胜区，项目的建设符合《昆明市石林风景名胜区保护条例》的相关要求，由于项目位于城市建成区，项目区域及周边200m范围内生态环境受人为干扰较大，项目区域无原生植被，评价区域主要为人工种植的绿化植被。总体来说，评价区域植物类型较为单一，生态系统受人为控制，自身调节能力较弱。除此之外，评价区内不涉及国家和省级重点保护野生动植物，不是国家和省级重点保护动物的迁徙通道，也无文物古迹和古树名木。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类（试行））和现场调查，项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目主要的环境保护目标具体情况见表3-2。 表3-2 环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 坐标; 与项目关系; 规模; 保护级别. 东经; 北纬. 大气环境; 北大村中心幼儿园; 103°21′13.295″; 24°51′44.994″; 西侧90m; 约500人; 大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 北大村委会卫生室; 103°21′15.014″; 24°51′49.918″; 北侧115m; 约80人. 石林县人民医院石林分院; 103°21′20.262″; 24°51′47.636″; 东北侧85m; 约600人. 北大村居民; 103°21′19.711″; 24°51′46.269″; 紧邻项目四周; 约500户，2000人. 北大村集中居住新区; 103°21′15.080″; 24°51′57.827″; 北侧310m; 约250户，1000人. 大寨村; 103°21′6.428″; 24°51′56.355″; 西北侧410m; 约200户，800人. 石林中学; 103°21′25.470″; 24°51′58.019″; 东北侧335m; 约5000人. 海子村; 103°21′43.391″; 24°51′49.609″; 西侧440m; 约80户，320人. 声环境; 北大村居民; 103°21′19.711″; 24°51′46.269″; 紧邻项目四周; 约500户，2000人; 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 地表水水环境; 巴江; /; /; 西侧390m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 ①营运期污水处理站废气污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值，具体标准值见表3-3。项目厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，具体标准值见表3-4。 表3-3 污水处理站周边大气污染物 最高允许浓度 单位：mg/m3 序号; 项目; 无组织排放. 1; 氨; 1.0. 2; 硫化氢; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气; 0.1. 5; 甲烷（处理站内最高体积浓度%）; 1. 表3-4 恶臭污染物厂界标准值 单位：mg/m3 序号; 项目; 二级标准. 1; 氨; 1.5. 2; 硫化氢; 0.06. 3; 臭气浓度（无量纲）; 20. ②项目食堂使用灶头数2个，食堂基准灶头数小于6，属于I型规模，油烟、非甲烷总烃执行昆明市《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301-2021）标准中I型要求，标准值见表3-5。 表3-5 餐饮业油烟污染物排放要求 污染物项目; 污染物排放限制 mg/m3. 油烟; 1.0. 非甲烷总烃; 10. 2、废水 项目实行雨污分流体制，雨水通过雨水管网收集后排至周边雨水沟渠；食堂废水经隔油设施预处理后进入化粪池，检验废水由检验废水处理设备预处理后进入化粪池，门诊、住院废水均进入化粪池，所有化粪池的水再进入自建污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准后，暂存在收集池内委托石林县城市管理服务有限公司清运至石林县污水处理厂处理。废水执行标准值见下表。 表3-6 水污染物排放限值 单位：mg/L 序号; 控制项目; 标准; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准; 5000. 2; 肠道致病菌; -. 3; 肠道病毒; -. 4; pH; 6-9. 5; 化学需氧量（COD） 浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 250 250. 6; 生化需氧量（BOD） 浓度 （mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 100 100. 7; 悬浮物（SS） 浓度（mg/L） 最高允许排放负荷（g/床位）; 60 60. 8; 氨氮（mg/L）; -. 9; 动植物油（mg/L）; 20. 10; 石油类（mg/L）; 20. 11; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 10. 12; 色度（稀释倍数）; -. 13; 挥发酚（mg/L）; 1.0. 14; 总氰化物（mg/L）; 0.5. 15; 总余氯（mg/L）; 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L. 16; 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准; 45. 17; 总磷; 8. 18; 总氮; 70. 3、噪声 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 4、固体废弃物 1）营运期医院医疗废物排放执行国务院380号令《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HT421—2008）。 2）营运期医院污水处理污泥排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4综合医疗机构污泥控制标准：粪大肠菌群数≤100MPN/g、蛔虫卵死亡率>95%。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： 1、废水 项目废水量：5549.168m3/a，COD：0.58t/a；BOD5：0.25t/a；SS：0.11t/a；氨氮：0.12t/a，总磷：0.006t/a，动植物油：0.05t/a。医院综合废水经自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准后，委托石林县城市管理服务有限公司清运至石林县污水处理厂进行处理，总量纳入石林县污水处理厂考核。 - 废气 项目运营期废气主要是污水处理站产生的氨和硫化氢及生产过程中产生的异味，均为无组织排放。不设总量指标。 3、固体废弃物 固体废物处置率100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用石林生龙生态农业有限公司的宾馆，对其进行改造装修，项目已于2022年11月动工装修，预计于2023年6月底完工，建设工期8个月。施工产生的污染物主要为施工粉尘、废水、噪声和固废。根据现场踏勘，项目综合楼，宿舍楼已改造完成，施工期未收到环保投诉。部分辅助工程和环保工程待新建，本次环评主要对已完工工程施工期环境影响进行回顾性分析，并对待建工程施工过程提出污染防治措施： （1）完工工程回顾性分析 建设单位在对综合楼和宿舍楼改造时，采取了以下措施： ①运输建筑材料和设备的车辆不超载，运输粒状散料车辆的装载高度不超过挡板，并用蓬布遮盖，没有随意抛撒现象； ②室内装修选用了环保型材料，减少了有机废气对人体和项目生产作业的危害； ③合理安排了作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不进行施工作业。 ④生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处置，项目现场未发现生活垃圾乱扔乱倒现象。 采取以上措施后，项目已完工工程施工期打周围环境影响较小。 （2）待建工程污染防治措施 ①建筑材料、建筑垃圾应密闭运输，防止尘土飞扬；施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘； ②注意施工期节约用水，减少施工废水的产生；施工产生的施工废水回用于施工，施工人员废水依托项目外街道公共厕所化粪池处理，由环卫部门清运处置； ③加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态； ④加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，禁止夜间进行施工作业。 ⑤施工产生的建筑垃圾可回收利用的部分回收利用，不可回收的部分及时委托有资质的单位清运至主管部门指定地点进行妥善处置；生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门进行清运处理。 综上所述，施工期产生的污染物在采取上述措施后均可得到妥善合理处置，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、污染源核算 本项目营运期的环境影响因素及保护措施从废气、废水、噪声、固体废弃物等方面展开分析。本项目污染物产排根据项目实际结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）进行核算。 1、废气 （1）污染源排放情况 根据工程分析，项目大气污染物产排污环节如表4-1，污染物产排情况见表4-2。 表4-1 项目污染物产生环节及主要污染物 主要生产单元; 主要生产工艺/设施; 产污环节; 污染物项目; 执行标准. 污水处理站; 格栅+调节池+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+二氧化氯消毒; 运营期; 臭气、氨、硫化氢、氯气、甲烷; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值. 食堂; /; 烹饪环节; 油烟、非甲烷总烃; 《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）Ⅰ型标准限值. 卫生间、垃圾收集点、医疗固废暂存间异味; 卫生间、垃圾收集点、医疗固废暂存间; 运营期; 氨、硫化氢、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准. 备用发电机废气; 备用发电机; 使用发电机时; CO、NOx、总烃等; 自然扩散后影响较小。. 汽车尾气; 汽车; 汽车行驶; CO、NOx、HC等; 自然扩散后影响较小。. 表4-2 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（kg/a）; 排放速率（kg/h）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 污水处理系统; 氨; 密闭处理、自然扩散; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值; 1.0; 1.798; 2.1×10-4. 硫化氢; 0.03; 0.07; 8.0×10-6. 氯气; 0.1; 少量. 甲烷; 1%; 少量. 2; 食堂; 油烟; 油烟净化器; 《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）Ⅰ型标准限值; 1.0; 6.57; 0.0036. 非甲烷总烃; /; 10; 4.38; 0.0024. 无组织排放总计（kg/a）. 无组织排放总计; 氨; 1.798. 硫化氢; 0.07. 油烟; 6.57. 非甲烷总烃; 4.38. （2）污染源核算 项目运营期主要产生的废气均为无组织废气，各污染物产排核算过程如下所示： 1）污水处理设施异味 项目废水经化粪池预处理后进入项目配套建设的污水处理站处理，污水处理设施产生的异味主要来自污水中有机物的分解、发酵过程，异味主要成分一般有：硫化物、氨、氯气、甲烷等。 根据美国EPA的研究调查，每处理1g的BOD5，可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。根据项目废水源强分析，经计算BOD5削减了0.58t/a，计算可得污水处理设施恶臭污染物NH3、H2S产生量分别为1.798kg/a，0.07kg/a。氯气和甲烷产生量较少，经空气稀释后自然排放。 本项目化粪池设置为地埋式，污水处理站池体为地埋式，污水处理站要求定期进行消毒、除臭、除味处理，产生的少量废气经空气稀释后自然排放。 2）消毒异味 为降低住院楼空气中的含菌量，住院楼内经常使用84消毒液对楼道、卫生间等进行消毒处理，对衣物、被服等进行洗涤消毒过程采用的优氯净消毒剂也会产生少量异味。此过程中会有少量异味产生，消毒异味主要为消毒剂挥发物，产生量很小，且主要产生在室内，为无组织排放。 3）卫生间、垃圾收集点及医废暂存间异味 项目设置有1间医废暂存间，医疗固废中有一些具有刺激性气味的化学物质，如输液管的橡胶味等，以及医疗废物上残留的药品、血液、体液及排泄物，在存储过程中会有少量的硫化氢、氨气等异味气体产生，医疗废物暂存间每天喷洒消毒剂进行消毒，委托有资质单位及时清运处置，对项目影响较小；生活垃圾设置带盖垃圾桶收集，委托环卫部门清运，做到日产日清，对项目影响较小；卫生间定期清洁和消毒，产生的异味经空气稀释后自然排放，对环境影响较小。 4）备用发电机废气 项目内设一台备用柴油发电机作为备用电源，柴油发电机设置于综合楼西南侧备用发电机房内，柴油发电机使用时产生的污染物主要为总烃、CO、NOx等。由于备用发电机仅在紧急情况下使用，使用频率较低，燃油废气产生量较小，经自然扩散后对周边环境影响较小。 5）汽车尾气 本项目产生的汽车尾气主要来自车辆进出时排放的废气。车辆在项目内行驶，在刹车、怠速及启动时会产生一定的汽车尾气，对区域环境空气有一定的影响。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，项目内车流量较小、产生的汽车尾气较少，经自然扩散后对周边环境影响较小。 5）厨房油烟 项目在综合楼4层设置食堂，能源为电能，属清洁能源，主要为部分医务人员和就诊人员提供三餐服务，平均每日就餐人数约80人，人均用油量以30g/d计，则本项目日耗油量为2.4kg，年耗油量为0.876t。据调查，不同的烹饪工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2%~3%，本次环评取2.5%，项目日油烟产生量约为0.06kg/d，年产量约21.9kg/a。由于食堂提供早、中、晚餐，因此日高峰期取5h，则油烟产生速率为0.012kg/h。 根据设计，食堂共设置2个灶头，配备1套排风量5000m3/h，净化效率70%的油烟净化器，油烟经油烟净化器收集处理后由高于屋顶1.5m的排气筒排放。 根据《餐饮油烟中挥发性有机物风险评估》（王秀艳、高爽、周家岐等）中烹饪油烟VOCs排放因子为5.03g/kg，本项目日耗油量为2.4kg，则食堂非甲烷总烃产生量为0.012kg/d，4.38kg/a，由于油烟净化器对非甲烷总烃基本无去除效果，故非甲烷总烃排放量为4.38kg/a。 食堂烟油和非甲烷总烃产生情况及排放情况合计如下： 表4-3 食堂油烟产生及排放情况汇总表 项目; 产生量kg/d; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m³; 处理效率; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 排放量kg/d. 油烟; 0.06; 0.012; 2.4; 70%; 0.72; 0.0036; 0.018（6.57kg/a）. 非甲烷总烃; 0.012; 0.0024; 0.48; 0; 0.48; 0.0024; 0.012（4.38kg/a）. 本项目油烟及非甲烷总烃处理后排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）表2排放浓度限值，即饮食油烟排放浓度≤1.0mg/m3，非甲烷总烃浓度≤10mg/m3，对周围环境影响不大。 （3）环境空气影响分析 项目运营期间产生的废气主要有异味、备用发电机废气、汽车尾气和厨房油烟。 项目运行过程化粪池污泥和污水处理站污泥消毒后委托有资质单位定期清掏清运处置。污水处理站位于项目主导风向侧风向，且为封闭式，污水处理站定期进行消毒、除臭、除味处理，产生的异味经稀释扩散后排放可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准排放；医废间定期进行消毒，医废及时处理。采取上述措施后，项目异味产生量很少，经大气扩散后，对外环境影响较小。生活垃圾日产日清，卫生间定期清洁和消毒；备用发电机废气和汽车尾气产生量较少，呈无组织排放，通过大气扩散，植物吸收后，对环境空气影响较小。 厨房油烟经净化效率70%的油烟净化器收集处理后由高于屋顶1.5m排气筒排放，满足《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）表2排放浓度限值，对周围环境影响不大。 综上，项目运营期产生的废气在采取相应措施后，对环境影响较小。 （4）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中废气监测要求，废气监测计划如下。 表4-4 本项目废气监测点位、监测指标及最低监测频次一览表 排放形式; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 无组织; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 1次/季度. 2、废水 项目放射科采用数码洗印设备，不产生显影液等洗印废水，检验科主要是进行常规的血常规、尿常规和大便常规检验，不使用重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等含铬试剂和氰化钾、氰化钠等含氰试剂，其检验化验中产生的废水中不含有氰化合物和铬。本项目牙科主要进行牙齿检查，不补牙，因此项目无含汞废水产生；项目运营期间产生废水主要为：门诊废水、病房废水、检验科废水、食堂污水。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ942-2018）及导则，结合同类医院的污水产生情况，运营期废水产生排放情况如下： 表4-5 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口类型; 排放口是否符合要求. 污染治理设施名称及工艺; 是否为可行技术. DW001; 门诊、住院部病房污水、职工废水; pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷等; 委托石林县城市管理服务有限公司清运至石林县污水处理厂进行处理; 间接排放; 化粪池 污水处理站“格栅+调节池+水解酸化+生物接触氧化+二沉+二氧化氯消毒”; 是; 一般排放口; 是. 表4-6 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（一级A标）/（mg/L）. 1; DW001; 103.35477; 24.86293; 5549.168; 清运至石林县污水处理厂; 间接排放; /; 石林县污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 动植物油; 1. 石油类; 1. 氨氮; 5. 总磷; 0.5. pH; 6-9. 表4-7 废水污染物执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准即其他按规定商定的排放协议. 执行标准; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 粪大肠菌群数; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值; 5000（MPN/L）. 2; pH; 6~9（无量纲）. 3; 化学需氧量; 250. 4; 生化需氧量; 100. 5; 悬浮物; 60. 6; 氨氮; 45. 7; 动植物油; 20. 8; 石油类; 20. 9; 阴离子表面活性剂; 10. 10; 色度; 64（稀释倍数）. 11; 总磷; 8. 12; 总余氯; 2-8. 表4-8 废水污染物排放信息表 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. DW001; 化学需氧量; 105; 0.58. 生化需氧量; 45; 0.25. 氨氮; 22.5; 0.12. 悬浮物; 20; 0.11. 总磷; 8.75; 0.05. 动植物油; 1.0; 0.006. 粪大肠菌群数; 500MPN/L; 2.8×106MPN/L. （1）废水产生情况 根据表二中“11、项目水平衡”核算，项目废水产生情况如下表： 表4-9 项目用水及废水产生情况统计表 用水项目; 日用水量 （m3/d）; 年用水日(天); 年用水量 (m3/a); 日产废水量（m3/d）; 年产废水量(m3/a); 预处理方式; 处理去向. 门诊; 1; 365; 365; 0.8; 292; 化粪池; 预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值后暂存在项目外收集池内委托石林县城市管理服务有限公司清运至石林县污水处理厂. 病房; 10.5; 365; 3832.5; 8.4; 3066; 化粪池. 陪护人员; 2.1; 365; 766.5; 1.68; 613.2; 化粪池. 洗衣; 3.15; 365; 1149.75; 2.52; 919.8; 化粪池. 地面清洗; 0.63; 365; 229.95; 0.504; 183.96; 化粪池. 检验科; 废水; 0.024; 365; 8.76; 0.0192; 7.008; 中和处理+化粪池. 废液; /; /; /; 0.008; 2.92; 收集桶+医废间. 食堂; 1.6; 365; 584; 1.28; 467.2; 隔油池+化粪池. 绿化; 0.6（非雨天）; 210; 126; 0; 0; /. 合计; 非雨天19.604； 雨天19.004; /; 非雨天7062.46； 雨天6936.46; 废水：15.2032; 废水：5549.168; /. （2）项目废水排放情况 项目实行雨污分流体制，雨水通过雨水管网收集后排至周边雨水沟渠。检验科废水经收集桶收集中和预处理，检验废液收集桶收集后密封暂存至医废间，食堂废水经隔油池处理后，同门诊、住院部污水进入化粪池，再经项目配套建设的污水处理站，采用“格栅+调节池+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+二氧化氯消毒”工艺，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值后，暂存在收集池内委托石林县城市管理服务有限公司清运至石林县污水处理厂处理。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中4.2.2“污染负荷无实测数据时，医院污水处理工程设计水量和设计水质可类比现有同等规模和性质医院的排放数据，也可以根据经验方法或数据进行计算获得”。本次污染产生浓度参考（HJ2029-2013）中“表1医院污水水质指标参考数据”，在考虑最不利情况下，本次医院产生废水中主要污染物产生浓度取参考数据最大值，处理系统最低效率根据本项目污水处理设备产家提供的污水处理设计方案。项目废水污染物产生及排放情况见下表。 表4-10 项目废水污染物年产生量核算一览表 污水量; 核算指标; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油; 总磷; 粪大肠菌群. 废水产生量为5549.168 m3/a; 进水水质混合浓度（mg/L）; 300; 150; 50; 200; 25; 5; 3×108 MPN/L. 污染物产生量（t/a）; 1.66; 0.83; 0.28; 1.11; 0.14; 0.03; 1.66×1012 MPN/L. 处理系统最低处理效率（%）; 65; 70; 60; 90; 65; 80; 99. 出水水质浓度（mg/L）; 105; 45; 22.5; 20; 8.75; 1.0; 500 MPN/L. 污染物排放量（t/a）; 0.58; 0.25; 0.12; 0.11; 0.05; 0.006; 2.8×106 MPN/L. 污染物削减量（t/a）; 1.08; 0.58; 0.15; 1.0; 0.09; 0.022; 1.7×1012 MPN/L. （GB18466-2005）中表2预处理标准; 250; 100; ---; 60; 20; ---; 5000 MPN/L. （GB/T31962-2015）表1中A级标准; ---; ---; 45; ---; ---; 8; ---. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （3）污水达标可行性分析 根据上述分析，项目废水达标排放的分析详细如下表。 表4-11 本项目废水各污染物的排放统计 污染物指标; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准（mg/L）; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准（mg/L）. COD; 105; 0.58; 250; /. BOD5; 45; 0.25; 100; /. 氨氮; 22.5; 0.12; /; 45. SS; 20; 0.11; 60; /. 动植物油; 8.75; 0.05; 20; /. 总磷; 1.0; 0.006; /; 8. 粪大肠菌群; 500MPN/L; 2.8×106MPN/L; 5000MPN/L; /. 根据上表，项目检验科废水经收集桶收集中和预处理，检验废液收集桶收集后密封暂存至医废间，食堂废水经隔油池处理后，同门诊、住院部污水进入化粪池，再经项目配套建设的污水处理站，采用“格栅+调节池+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+二氧化氯消毒”工艺，处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准要求。 （4）水环境影响分析 1）废水特征 根据工程分析，项目废水主要为医疗废水，水中污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数等，废水中不含有毒有害或难降解的污染物。 2）废水处置方式 项目实行雨污分流体制，雨水通过雨水管网收集后排至周边雨水沟渠。检验科废水经收集桶收集中和预处理，检验废液收集桶收集后密封暂存至医废间，食堂废水经隔油池处理后，同门诊、住院部污水进入化粪池，再经项目配套建设的污水处理站，采用“格栅+调节池+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+二氧化氯消毒”工艺，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值后，暂存在收集池内委托石林县城市管理服务有限公司清运至石林县污水处理厂处理。 3）项目废水处置设施可行性分析 ①化粪池 设置情况：1个，总容积20m3。 规模可行性分析：根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），停留时间不小于24h的要求设计。本项目最高日排水量为15.2032m3/d，考虑污水产生时间的不均性和化粪池沉渣的影响，余量按20%计，则化粪池的设计总容积不小于18.24m3。项目新建的化粪池总容量为20m3，能满足废水处置要求。 ②隔油池 项目食堂会产生餐饮含油废水，食堂应设置隔油池，隔油池内含油废水停留时间不小于0.5h，根据污染物核算食堂废水产生量为1.28m3/d，食堂工作时间以5h计，则平均每小时产生量约0.256m3/h，考虑1.2的剩余系数后，隔油池有效容积应≥0.3072m3，本项目设计的隔油池容积为1m3，能够满足废水停留时间不小于0.5h的要求。 ③检验科废水处理措施可行性 项目设置有检验科，属于特殊科室，检验科主要采用酶作为实验介质，不在医院内自制酶介质，因此不会产生含氰、含铬等重金属废水。废水主要产生于设备清洗阶段，产生的废水主要为酸性废水和检验废液。根据工程分析可知，检验科检验废液产生量为8L/d，检验废水产生量为0.0192m3/d。项目在检验科的处置间设置1个10L的检验废液收集桶，检验废液收集后密封暂存至医废间，委托有资质的单位处置，检验科的清洗室设置2个20L的废水收集桶，检验废水经预收集并加氢氧化钠等中和至pH7-8后，自动进入化粪池再进入污水处理站处理，不在桶内储存，其容积能够满足检验科废水储存要求，设置合理可行。 ④应急事故池可行性分析 按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。本项目废水排放量为15.2032m3/d核算，事故池应不小于4.6m³，故本项目新建1个5m³的应急事故池，用来应急收集污水处理站系统故障或其他突发事件时项目内产生的污水。 为有效的减少项目事故发生的概率，环评要求建设单位还应采取以下事故预防措施： ①污水处理站由专人负责管理，并要求污水处理站设计单位对其进行工艺、操作、管理等方面培训。 ②管理人员必须熟悉污水处理全部工艺流程、各种设备性能、保养维修技术，严格执行操作规程和安全守则。 ③管理人员经常检查设备的运转情况，对存在的隐患、故障和异常情况，及时排除，并做好登记，联系专业人员及时维修，确保设备正常运行。 ④根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）制定应急预案并报昆明市生态环境局石林分局备案，并且每年组织至少1次的突发环境事件应急演练，并做好记录总结工作。 综上，在采取环评提出措施后，可杜绝项目污水处理设施故障时超标排放，日常加强设备的维护检修、运营管理，减小事故概率，项目废水不会对周围水环境造成不良影响。 ⑤污水处理站 A、建设规模可行性分析 根据建设单位提供的《医院污水处理工程设计方案》，项目拟建设一座污水处理站，处理规模为20m3/d。根据污染源核算，项目污水产生量约为15.2032m3/d。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）4.2.4“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%”。本次取20%，则项目污水处理站处理规模应大于18.2438m3/d，本项目设计的污水处理站处理规模为20m3/d，足以处理医院满负荷运行状态时产生的废水。 B、处理工艺可行性分析 项目污水处理站采用“格栅+调节池+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+二氧化氯消毒”。污水处理工艺详见图4-3 图4-3 污水处理工艺图 主要工艺简介： ◆格栅 废水中含有大量的悬浮固体，先经格栅，主要去除废水中大颗粒的瓶盖、树叶、垃圾等悬浮物，以保护后续动力设备的正常运行，如水泵等。 ◆调节池 调节池，通过对水质水量进行调节和均化，且在该处理单元通过培养产酸菌和甲烷菌对污水在厌氧环境下进行硝化处理，为后续处理设备创造良好的工作条件，使其稳定运行。根据排水水量、排水时间不连续性等特点，设调节池一座对水质、水量进行调节和均化，位于地下。 ◆水解酸化池 水解酸化过程中起作用的细菌为水解细菌、产酸菌，均在无氧条件下，不需要动力曝气，因而水解酸化池能在无能耗的条件下将有机物部分降解，降低了运行成本；同时酸化水解菌能将大分子的难降解的有机物转化为小分子易降解的有机物，提高后续好氧处理单元的处理效果。 ◆接触氧化池 生物接触氧化法又称淹没式生物滤池，其形式是在曝气池内填充填料并让充氧的污水浸没全部填料，同时以一定的流速流经填料。经过一段时间，在填料上布满由多种好氧微生物而形成的生物膜。充氧污水与生物膜充分接触，污水中的有机物在多种好氧微生物新陈代谢作用下，被吸收、消化而去除，使污水得以净化。生物接触氧化是一种介于活性污泥和生物滤池两者之间的生物化学处理技术，是具有活性污泥法特点的生物膜法，生物接触氧化池是利用固着在填料上的生物膜吸附与氧化废水中的有机物。其特点：一是氧化池内供微生物固着的填料全部淹没在废水中；二是池内采用氧利用率高的高效曝气设备鼓风的曝气方法，提供微生物氧化有机物所需要的氧量，同时对污水起搅拌混合作用；三是净化废水主要靠填料上的生物膜，但氧化池废水中尚有一定浓度的悬浮生物量，对废水起一定的净化作用。 ◆二沉池 废水经接触氧化池后自流到沉淀池，本池系接触氧化池出水进行固液分离的构筑物，功能是将水中老化的生物膜及SS除去。接触氧化池对污水进行生化降解过程中，会产生许多脱落下来的生物膜（污泥）悬浮于水中，这些生物膜必须从水中分离出去，才能保证处理水悬浮物及有机物达标排放。固设置二沉池，对沉淀池内废水进行泥水分离，去除污水中的SS。 ◆消毒池 污水经生化处理后，除部分细菌随污泥沉淀下来外，大部分大肠杆菌、粪便链球菌等致病菌仍然存在污水中，必须进行消毒处理。本系统采用二氧化氯法进行消毒。消毒池采用平流式隔板接触反应装置，以提高接触时间，取得较好的消毒效果。经二氧化氯发生器消毒，不仅可以起到很好的消毒效果，同时具有高效的除臭能力。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），出水间接排放的非传染病医院污水，一般采用二级处理+（深化处理）+消毒工艺，本项目采用的“格栅+调节池+水解酸化+生物接触氧化+二沉池+二氧化氯消毒”工艺符合技术规范要求。 ⑦本项目废水清运可行性分析 A、收集池 项目租用石林生龙生态农业有限公司的宾馆，宾馆原有的收集池位于项目北侧寺北公路旁，本项目运营期处理后废水可暂存在此收集池内，收集池总容积50m3，可容纳3天的废水。因此，本环评要求建设单位需委托石林县城市管理服务有限公司清运公司每3天对项目区废水清运一次。 B、废水清运至石林县污水处理厂可行性 根据以上分析可知，项目废水处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准要求，项目采取的处理工艺是可行的。建设单位已经与石林县城市管理服务有限公司签订了污水清运合同（附件5），污水由县城市管理服务有限公司清运至石林县污水处理厂。 石林县污水处理厂由石林市政工程发展有限公司经营管理，一期已于2009年7月底建成并投入使用，处理能力为1.15万m3/d。二期已于2016年1月投入运行，二期建成后该厂处理能力为2万m3/d。采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用CASS处理工艺。目前，石林县污水处理厂接纳的废水量为1.6万m3/d，尚有0.4万m3/d的余量，有能力接纳本项目废水。 石林县污水处理厂位于石林南路以南的望仙阁，距离本项目15.42km，废水运输路线为寺北公路—西石公路—石林大道—石林中路—石林南路，在清运过程中要求清运单位：①清运及运输途中不得随意倾倒废水，废水必须清运至石林县污水处理厂内进行处理并对污水拉运情况进行确认，包括：污水拉运站名、拉运量、罐车车号、到站时间、离站时间、押运员姓名、悬空量、罐体铅封、进站登记记录；②按时完成污水的清运工作；③必须对车辆进行检查、维护，保证污水拉运工作全面、彻底完成；④从出车到卸污水，押运员不得私自离开岗位(车辆排队时也不得擅自离岗)，擅自出现紧急情况及时上报进行调度安排；⑤禁止沿途倾倒、泄放、漏失污水，不得在途中随意停留，严禁停靠于村镇、学校等人口密集区和水库、河流等危险路段；⑤废水必须清运至石林县污水处理厂内进行处理并提供相关接收证明。 综上，项目废水清运至石林县污水处理厂进行处理是可行的。 ⑧小结 综上所述，项目产生的废水主要为医疗废水、食堂废水等，项目检验科设置检验科废水收集桶收集、食堂废水经预处理后同其他废水经化粪池、污水处理站处理后暂存于收集池中定期清运至石林县污水处理厂进行处理，各设施处理规模、处理方式可行，建设单位应加强污水处理设施的运行管理，做好运行及清运台账，确保项目出水水质达标，严格按照环评提出的清运频次进行清运处理，项目废水可得到妥善的处置，对周围环境影响小。 4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105-2020）中废水监测要求，本项目废水自行监测计划如下： 表4-10 本项目废水监测点位、监测指标及监测频次一览表 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 间接排放. 废水; 污水处理站总排放口（DW001）; 流量; 自动监测. pH值; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 周. 粪大肠菌群数; 月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度. 3、噪声 （1）噪声源强 项目运营期噪声主要为水泵、空调机组、备用发电机等设备噪声及人群噪声，项目噪声源强情况见表4-12。由于人群噪声值较低，本次环评主要对设备噪声进行影响分析。 表4-12 本项目主要设备噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 构筑物名称; 声源名称; 设备型号; 设备数量（台）; 单台噪声源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 方位; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 机房; 备用发电机; /; 1; 85; 墙体隔声、基础减震; 5.47; 45.02; 1; 东; 1.24; 87.15; 偶发; 15; 66.15; 1. 南; 2.70; 87.04; 偶发; 15; 66.04; 1. 西; 1.47; 87.11; 偶发; 15; 66.11; 1. 北; 2.04; 87.06; 偶发; 15; 66.06; 1. 2; 污水站; 污水处理站水泵; /; 1; 85; 墙体隔声、基础减震; 11.21; 53.26; 1; 东; 2.44; 84.53; 连续; 15; 63.53; 1. 南; 3.46; 84.49; 连续; 15; 63.49; 1. 西; 2.09; 84.55; 连续; 15; 69.55; 1. 北; 4.58; 84.48; 连续; 15; 63.48; 1. 3; 综合楼; 空调机组; /; 1; 80; 墙体隔声、基础减震; 5.14; 53.59; 1; 东; 4.66; 68.72; 连续; 15; 53.72; 1. 南; 3.48; 68.89; 连续; 15; 47.89; 1. 西; 5.72; 68.65; 连续; 15; 47.65; 1. 北; 33.55; 68.50; 连续; 15; 47.50; 1. 注：以项目值班室南角为坐标原点（0,0,0）. （2）预测模型及方法 根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2021）推荐的工业噪声预测计算模式。 ①室内声源 如果已知声源的声压级L(r0) ，且声源位于地面上，则： 计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1—某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw—某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2 ；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sa/(1-a )，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸 声系数，本评价a取 0. 15。 R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1j—j 声源的声压级，dB(A)；N—室内声源总数。 Lp1 (T) —靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)；计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2(T) —靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构的隔声量，dB(A) 。 将室外声级Lp2(T) 和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW。 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （3）预测结果 项目各厂界噪声及保护目标预测结果详见下表，背景值取本次环评委托云南厚望环保科技有限公司2022年12月29日~12月30日对项目区噪声监测结果的最大值。 表4-13 项目厂界贡献值预测结果一览表 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 备用发电机; 45.9; 43.1; 36.9; 34.4. 污水处理站水泵; 40.4; 39.9; 44.0; 36.5. 空调机组; 33.0; 37.0; 41.5; 29.4. 贡献值; 47.1; 45.2; 42.8; 39.1. 工业企业厂界环境噪声排放标准; 昼间; 60; 60; 60; 60. 夜间; 50; 50; 50; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 表4-14 项目声环境保护目标预测结果一览表 预测点; 北大村居民. 备用发电机; 39.1. 污水处理站水泵; 40.4. 空调机组; 39.0. 贡献值; 44.3. 背景值; 昼间; 51. 夜间; 42. 预测值; 昼间; 51.8. 夜间; 46.3. 声环境质量标准; 昼间; 60. 夜间; 50. 达标情况; 达标. 根据预测结果：项目运营期设备噪声通过基础安装减震垫、房间墙和距离衰减后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，声环境保护目标北大村的噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。项目运营期噪声对周围环境影响较小。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中噪声监测要求，并结合项目实际，本项目自行监测计划如下： 表4-15 厂界噪声监测计划 监测项目; 监测点位; 污染物指标; 监测频次; 监测方法; 执行标准. 噪声; 四周厂界各设1个点; Leq（A）; 1次/季度; 声级计法; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4、固体废物 项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾，医疗废物、污水处理系统污泥等。 （1）一般固废 ①生活垃圾 主要由门诊病人、医院职工、住院病人及陪护人员产生，具体产生情况如下： 项目共配置医护人员60人，门诊平均每天就诊人数约50人，共设置床位70张，按负荷量为100%计，陪护人员按每床1人计。医护人员每人每日产生生活垃圾取0.5kg计，则医护人员生活垃圾量为30kg/d；门诊人员每天产生生活垃圾0.1kg计，则门诊人员产生的生活垃圾为5kg/d；陪护人员每日生活垃圾按0.5kg计，则陪护人员产生的生活垃圾为35kg/d。住院病人每日生活垃圾按0.5kg计，则住院病人生活垃圾为35kg。则项目生活垃圾产生量约为105kg/d（38.325t/a）。 ②厨余垃圾和隔油池废油脂 食堂为部分医务人员及就诊人员提供就餐服务，根据建设单位介绍，食堂最大接待规模为80人/d，餐饮垃圾产生量以0.2kg/（人·d）计，则厨余垃圾产生量为16kg/d（5.84t/a）。隔油池废油脂产生量约为食用油用量的10%，项目食用油用量为2.4kg/d，则废油脂产生量为0.24kg/d（0.0876t/a）。 按照《昆明市餐厨废弃物管理办法》（昆明市政府令第 109 号）相关要求，项目区设置2个带盖胶桶，厨余垃圾及隔油池废油脂集中收集于桶内，定期由有资质的单位清运处置。 （2）危险废物 ①化粪池和污水处理站污泥 本项目废水经化粪池、污水处理站处理达标后暂存于废水收集池内委托石林县城市管理服务有限公司清运至石林县污水处理厂，废水在处理过程中化粪池和污水处理站会产生少量污泥，本项目进污水处理设施的废水量约为5549.168m3/a，污泥产生量参照《集中式污染治理设施产排污系数手册——污水处理厂污泥产生系数》系数，为1.38吨/万吨-污水处理量，则污泥产生量为0.67t/a。石林县城市管理服务有限公司清运的废水为经预处理达标后暂存在收集池内的中水，不含污泥清运工作。根据《国家危险废物名录》（2021年版），化粪池和污水处理站产生的污泥属于危险废物，废物类别HW49 其他废物，废物代码772-006-49。因此，本项目污泥投加石灰消毒处理达到医疗机构污泥控制标准（即粪大肠菌群≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%），污泥消毒后委托有资质单位定期清掏清运处置。 ②检验废液 根据建设单位提供资料，检验废液产生量约为8L/d，2.92m3/a（约2.92t/a）。检验废液属于《国家危险废弃物名录》中的HW01类危废（废物代码：831-004-01），经专用容器密封收集后暂存在医疗废物暂存间，委托有资质的单位进行处置。 ③医疗废物 医疗废物主要由门诊、住院产生，具体产生情况如下： - 门诊 项目门诊平均每天就诊人数约50人，根据建设单位提供资料，门诊人员每天产生医疗固废0.05kg/人，项目门诊医疗废物产生量约为2.5kg/d（0.9125t/a）。 - 住院 项目预计开放医疗床位数70张，根据建设单位提供资料，住院按每病床每日产生医疗废物0.42kg（其中包含日常治疗产生的废物），按负荷量为100%计，则住院医疗废物产生量为29.4kg/d（10.731t/a）。 根据以上计算，项目医疗废物最大产生量为31.9kg/d（11.64t/a）。 根据《国家危险废物名录》（2021），医疗废物属HW01类危险废物。《医疗废物分类目录》（2021年版）对医疗废物进行了分类，具体分类见下表。 表4-16 医疗废物分类目录 类别; 特征; 项目医疗废物种类; 收集方式. 感染性废物（HW01）(841-001-01); 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理； 3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。. 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等；. 3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器；. 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。. 损伤性废物（HW01）(841-002-01); 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等；; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中 2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。. 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等；. 3.废弃的其他材质类锐器。. 病理性废物（HW01）(841-003-01); 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。; 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官；; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.确诊、疑似传染病产妇或携带传染病病原体的产妇的胎盘应使用双层医疗废物包装袋盛装； 3.可进行防腐或者低温保存。. 2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块；. 3.废弃的医学实验动物的组织和尸体；. 4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等；. 5. 确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。. 药物性废物（HW03）(841-005-01); 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。; 1.废弃的一般性药物；; 1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明； 2.批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。. 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；. 3.废弃的疫苗及血液制品。. 化学性废物（HW01）(841-004-01); 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。; 1.收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分； 2.收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。. 收集处置方式 收集方式：项目在各科室、医疗用房以及楼道均设有医废收集桶，一般感染性、药物性的医废首先放置在医废收集桶内，再由专人进行收集打包密封；化学性医废、损伤性医废采用专门的周转箱进行收集。 根据《医疗废物分类目录》（2021年版），以下废弃物不属于医疗废物：包括非传染病区使用或者未用于传染病患者、疑似传染病患者以及采取隔离措施的其他患者的输液瓶（袋），盛装消毒剂、透析液的空容器，一次性医用外包装物，废弃的中草药与中草药煎制后的残渣，盛装药物的药杯，尿杯，纸巾、湿巾、尿不湿、卫生巾、护理垫等一次性卫生用品，医用织物以及使用后的大、小便器等。居民日常生活中废弃的一次性口罩不属于医疗废物。因此以上废弃物按一般固废处置。 暂存方式：本项目产生的医废经项目建设的医疗废物暂存间暂存，建筑面积为5m2，并贴有警示标识牌。项目运营产生的各类医废收集桶均运至医废暂存间进行分类存放。 处置方式：根据《国家危险废物名录》，医疗固废属HW01类危险废物，收集暂存于医疗废物暂存间后委托有资质的单位进行处置，处置率100%。 综上分析计算，项目固废主要一般固废和危险废物，具体情况如下表所示。 表4-17 项目固废产生量一览表 （3）固体废弃物影响分析 序号; 固废名称; 产物 环节; 产生量（t/a）; 状态; 属性; 危害特性; 处置方式. 1; 医疗废物; 门诊 住院; 11.64; 固体; 危险废物; In/T/C/I/R; 分类收集于医废暂存间，委托有资质的单位处置。. 2; 污泥; 化粪池、污水处理站; 0.67; 固体 液体; 危险废物; T/In; 污泥消毒后委托有资质单位定期清掏清运处置。. 3; 检验废液; 检验科; 2.92; 液体; 危险废物; T/In; 经专用容器密封收集后暂存在医疗废物暂存间，委托有资质的单位进行处置。. 4; 生活垃圾; 门诊 住院; 38.325; 固体; 一般固废; /; 经生活垃圾收集桶分类收集后委托环卫部门清运. 5; 厨余垃圾; 厨房; 5.84; 固体液体; 一般固废; /; 交由取得许可权的单位清运处置. 废油脂; 隔油池; 0.0876; 液体; 一般固废; /. 总计; 59.4826; 处置率100%. 本项目产生的固体废物根据其性质大致可分为：生活垃圾、医疗废物、污水处理设施污泥等。 1）一般固废 一般固废包括生活垃圾和厨余垃圾。产生的生活垃圾主要来源于行政医务人员和就诊人员产生的生活垃圾，主要为一般的生活废弃物，成分简单，可直接收集后交由当地环卫部门处置。厨余垃圾及隔油池废油脂集中收集于桶内，定期由有资质的单位清运处置。 2）医疗废物 ①医疗废物产生及处置方式 根据《国家危险废物名录》，医疗废物属HW01类危险废物。根据工程分析可知，本项目共产生医疗废物16.53t/a，主要包括：感染性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物。若医疗固废处置不当，将造成环境污染和人群感染事故发生。本项目医疗废物经项目建设的医疗废物暂存间进行暂存，委托有资质的单位清运处置。 ②麻醉药品和精神药品处置要求 根据《麻醉药品和精神药品管理条例》（中华人民共和国国务院令第442号）第六十一条，麻醉药品和精神药品的生产、经营企业和使用单位对过期、损坏的麻醉药品和精神药品应当登记造册，并向所在地县级药品监督管理部门申请销毁。药品监督管理部门应当自接到申请之日起5日内到场监督销毁。医疗机构对存放在本单位的过期、损坏麻醉药品和精神药品，应当按照本条规定的程序向卫生主管部门提出申请，由卫生主管部门负责监督销毁。 ③医疗废物暂存间建设情况 项目设1间医疗废物暂存间，建筑面积5m2，用于暂存医疗固废并定期对其进行消毒。医疗固废存储间做好防渗、防雨、防泄漏等措施，医疗固废存储间内设置医废收集桶收集医疗固废，医疗固废不直接堆放在暂存间地面上。 按照《国家危险废物名录》，本项目主要产生“名录”所列的HW01 类医疗危险废物，所有带菌医疗废物均列入危险废物进行管理及处置。 A.医疗废物收集 各科室采用专用容器进行医疗废物收集，科室收集后的医疗固废最终统一暂存于医疗固废暂存间，专用容器必须符合国家相关质量标准和要求，包括包装袋、利器盒、周转箱，全部为黄色，并标有醒目的“医疗废物”标志。 医院要制定相应的管理办法，要求相关科室及时将产生的医疗废物严格分类装入专用塑料袋或利器盒中，装满后妥善密封处理（如用袋口的捆扎后再用胶条粘封）并放入专用周转箱中，一次性医疗卫生用品先收集至护士站进行毁型、消毒。在医疗废物收集、密封和移动过程中，一定小心操纵，避免包装物损坏或割伤身体。 B.医疗废物暂存 根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）规定，本项目建立的专门的医疗废物暂存间应满足下述要求： a.必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。 b.应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 c.地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，医废暂存间防渗参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗设计，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 d.避免阳光直射暂存间内，应有良好的照明设备和通风条件。 e.暂存间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； f.应按GB15562.2 和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在暂存间外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 g.医院应对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项，登记资料至少保存5年。医院送医疗垃圾到医疗废物处置中心时需要按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定执行危险废物转移联单管理制度。禁止医疗废物和生活垃圾混合堆存。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物分别放置，在暂存间内分封避开暂存。 综上所述，本项目只要严格对各类医疗废物进行分类收集，将医疗固废由各科室的护士站采用黄色垃圾桶分类收集，清洁员用专用垃圾桶经污物电梯和通道运至医疗废物存储间，由专人进行登记、计量，医疗废物收集后暂存于医废间内，定期委托有资质的单位处置。在医疗废物的收集、存放、运输过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》、《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中的相关规定执行，项目医疗废物对周围环境影响较小。 3）污泥 本项目污泥产生量为0.67t/a，污水处理设施产生的污泥如不及时清运会产生恶臭影响环境，由于污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中。项目污泥投加石灰消毒处理达到传染病医疗机构污泥控制标准（即粪大肠菌群≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%）后，消毒后委托有资质单位定期清掏清运处置。 4）环境管理要求 应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。暂时贮存库房应当接受卫生主管部门的监督检查。 ★医疗废物暂存间的要求 ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； ②必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ④地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； ⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； ⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； ⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑧应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 2）卫生要求 医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。 3）暂时贮存时间 应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 4）管理制度 应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。暂时贮存库房应当接受卫生主管部门的监督检查。 5）医疗废物的交接、运输 A、装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 B、医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。 C、运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217），对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。此外，废弃物的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为： ①损伤性废弃物，如注射针、废弃的其他材质类锐器；②病原性废弃物，如纱布、脱脂棉、输液管等；③一般可燃废弃物，如塑料包装袋、普通生活垃圾等；④一般不可燃废弃物，如输液瓶等；⑤化学试剂和过期药品等；⑥污水处理产生的污泥，有机、无机，液体、固体必须分开收集。 本次评价要求医院方面要做好医院废弃物彻底的分类收集工作，不同类型的废弃物使用不同的容器收集，并贴上分类标签。只要该医院在营运后做好固废的分类收集、管理及处置工作，防止带菌固废等混入生活垃圾中或随意丢弃，使病菌进入外环境，造成二次污染，则其产生的固废对外环境的影响较小 （4）监测计划 表4-18 本项目污泥监测点位、监测指标及最低监测频次一览表 监测项目; 监测点位; 污染物名称; 监测频次. 污泥; 污水处理站、化粪池; 粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率; 委托处置前. 5、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境评价工作等级的划分是由项目类别及地下水环境敏感程度确定，本项目为综合医院项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于地下水环境影响评价项目的Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A，项目为综合医院建设项目，项目土壤环境影响评价类别为IV类，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中4.2.2中要求IV类项目可不开展土壤环境影响评价工作。故本次环评不需要进行土壤环境影响评价分析。 7、生态环境 项目位于云南省昆明市石林县石林街道办事处北大村小寨124号，根据调查，项目位于石林风景名胜区二级保护区，由于项目位于城市建成区，项目区域及周边200m范围内生态环境受人为干扰较大，项目区域无原生植被，评价区域主要为人工种植的绿化植被。故项目建成后对周边生态环境影响不大。 8、环境风险分析 （1）建设项目风险源调查 ①风险源识别 医院的主要环境风险源为危废暂存间、污水处理站等。项目风险源识别结果如表4-19。 表4-19 环境风险源辨识结果 风险类型; 风险源; 风险工序; 风险因子; 事件种类; 主要危害. 废水泄漏; 医疗废水泄漏风险; 污水管道; 遇自然灾害、强暴雨等泄漏、火灾及爆炸衍生的废水泄漏，污水处理系统故障; SS，氯化物、CODcr、BOD5、氨氮、动植物油、肠道病毒、粪大肠菌群、肠道致病菌等; 医疗废水泄漏; 财产损失、污染地表水、地下水及地表植被等. 污水处理站. 废水运输; 运输车辆故障、运输人员不按要求运输导致废水泄露. 废气泄漏; 废气泄漏风险; 通风系统、医疗废物间消毒点; 通风系统故障，医疗废物及污水处理站臭味消毒不到位; 异味; 异味; 财产损失、火灾及爆炸风险、污染地表水、地下水及地表植被、危害人体健康. 固废泄漏; 固废泄漏风险; 医疗废物暂存间; 贮存暴露在露天，长期雨淋受潮、阳光照射、风吹; 医疗废物; 医疗废物泄漏; 财产损失、火灾及爆炸风险、污染地表水、地下水及地表植被. 危险化学品泄漏; 危险化学品泄漏风险; 病房; 火灾及爆炸衍生的成品泄漏，收纳容器故障，或存储不当泄露; 氧气; 爆炸; 财产损失、污染地表水、地下水及地表植被. 消毒供应室; 乙醇; 泄漏. 检验科; 氢氧化钠; 泄露. 污水处理站; 二氧化氯; 泄露. 备用发电机; 柴油; 泄漏. 运输泄漏; 运输泄漏风险; 危险化学品、医疗废物、废水运输车; 侧翻; 危险化学品、医疗废物、废水; 危险化学品、医疗废物、废水泄漏; 财产损失、火灾及爆炸风险、污染地表水、地下水及地表植被. 火灾及爆炸; 火灾及爆炸风险; 配电室、备用柴油发电机、高压灭菌器、配电室、配电线路; 运行; 火灾及爆炸衍生医疗废水、医疗固废泄漏突发环境事件; 爆炸、火灾; 损害人体健康、人员伤亡、财产损失、环境污染等. ②风险物质识别 项目污泥消毒主要投加石灰（CaO）进行消毒，石灰不属于风险物质。污水处理站消毒采用二氧化氯发生器消毒。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《企业突发环境事件风险分级方法》附录A，项目风险物质主要为二氧化氯、氢氧化钠、氧气、乙醇、柴油，项目检验科废水中和处理使用的药剂为氢氧化钠，氢氧化钠虽然不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《企业突发环境事件风险分级方法》附录A中列出的风险物质，但在遇水和水蒸气时会大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性，本次按《企业突发环境事件风险分级方法》附录A中“第八部分 其他类物质及污染物--389健康危险急性毒性物质”作为风险物质进行评价。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=q1Q1+q2Q2+……+qnQn 式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量； Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。 本项目危险物质为二氧化氯、氢氧化钠、氧气、柴油、乙醇，其中柴油、二氧化氯属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中风险物质，氧气属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1中的危险化学品，乙醇属于《企业突发环境事件风险分级方法》附录A中的风险物质，氢氧化钠参考《企业突发环境事件风险分级方法》附录A中“第八部分 其他类物质及污染物--389健康危险急性毒性物质”。项目危险物质Q值如下： 表4-20 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 柴油; /; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 乙醇; 64-17-5; 0.05; 500; 0.0001. 3; 氧气; 7782-44-7; 0.003; 200; 0.000015. 4; 氢氧化钠; /; 0.01; 50; 0.0002. 5; 二氧化氯; 10049-04-4; 0.001; 0.5; 0.002. 项目Q值∑; 0.002355. 由上表可知，本项目Q<1，环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级为简单分析。 ③风险物质特性 通过现场踏勘、收集资料整理，项目涉及的危险物质主要为二氧化氯、氢氧化钠、柴油、氧气、乙醇。其理化性质见表4-21。 表4-21 物质理化性质一览表 项目; 物质名称. ClO2; NaOH; 乙醇; 氧气; 柴油. 物理特性; 分子量; 67.46; 40.0; 46.07; 32; -. 相对密度 （水=1）; 3.09; 2.12; 0.79; 1.14(-183.1℃); 0.85-. 外观; 黄绿色到橙黄色的气体; 无色透明晶体; 无色液体，有酒香; 无色无臭气体; C15-C23脂肪烃和环烷烃，稍有粘性的棕色液体。不溶于水，与有机溶剂互溶。. 沸点（℃）; 11; 1390; 78.3; -183.1; 180~370. 熔点（℃）; -59.5; 318.4; -114.1; -218.8; -18. 可燃性; 不燃; 不燃; 可燃; 可燃; 可燃. 危险特性; 爆炸危险度; 不燃，强腐蚀性、强刺激性; 不燃，强腐蚀性; 易燃; 易燃或可燃; 易燃. 危险特性; 本品具有强烈刺激性，接触后主要引起眼和呼吸道刺激，吸入高浓度可发生肺水肿。; 与酸发生中和反应并发热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火会燃; 是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。; 易燃，具刺激性；遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. （2）风险事故情景、影响途径及后果分析 根据项目所属行业及生产工艺特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中表C.1评估生产工艺情况。项目内风险单元主要为病房使用的氧气瓶、发药室储存的医用乙醇及备用发电机的柴油、检验科氢氧化钠、污水处理站消毒阶段使用的二氧化氯发生器。 a.项目内氧气瓶为外购，主要储存在氧气瓶房，在有病患需吸氧的情况下取出，氧气瓶发生泄露可导致周围空气氧气浓度增高，若遭遇明火，极易引起火灾或爆炸事故，并引发一系列次生环境事件； b.项目内医用乙醇浓度为75%，主要储存在药品仓库，酒精属于易燃物质，若泄漏遇明火可能引发火灾爆炸事故，并引发一系列次生环境事件； c.项目备用发电机放存储少量柴油，柴油泄漏进入水体，会污染水体。但项目内柴油的最大储存量为0.1t，存储量较小，基本不会泄漏至外环境，对外环境影响较小。 d.项目检验科废水中和处理使用的药剂为氢氧化钠，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。 e.致病微生物环境风险分析：带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒），若医院卫生防范措施不完善，导致病患、医患之间以及患者和家属之间的相互感染，引起突然性传染病的传播。 f.污水处理站消毒池采用二氧化氯发生器制取二氧化氯，为就地生产，就地使用，若发生器故障，二氧化氯泄露，会污染大气环境。 g.医疗固废中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收利用价值，医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物资，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。因此需要对医疗固废进行收集、贮存、运送。医疗废物在收集、暂存过程中存在的风险：即医疗废物的收集、暂存过程中接触人员产生的病毒感染事件，此过程对环境产生的危害，以及固体废物处置单位停运造成医疗固体废物无处暂存引起的环境风险。 h.废水运输过程中若清运车辆发生故障或运输人员不按规范运输造成废水泄露，导致周边土壤和地下水受到污染，甚至危害人群健康。 （3）风险防范措施 1）日常防范措施 ①污水收集处理设施进行防渗、防腐，定期对污水处理设施进行维护和检修。 ②项目医疗废物暂存间内设有专门的分类收集包装物、容器。项目医疗废物暂存间内设置了有截漏的墙角，利用地面与墙角之间所围建的容积对医疗废物暂存间内泄漏的物质进行收集。 ③氧气瓶日常使用过程中加强维护保养，特别检查阀门口是否完好，有无泄漏情况，内压是否稳定等。氧气瓶设置为直立放置，并安装支架加以固定。 ④加强管理，严禁将氧气瓶放置在有火源、高温、有易燃易爆物品处，氧气瓶旁严禁吸烟、使用火源。 ⑤使用柴油的部门负责人，需经常对使用人员进行安全教育，应详细指导监督，讲授安全操作方法，并采取必要的安全措施。 ⑥站内配备充足的灭火器。 ⑦建设单位应制定事故应急预案。 ⑧设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门负责管理。 2）医疗废水事故排放防范措施 ①废水处理系统保证正常运行，定时定量投加消毒剂保证事故时水质消毒处理需要； ②建设单位购置备用发电机，发生停电事故时，可确保设备不断电，保证污水处理设备正常运行。 ③本评价要求若污水处理站出现故障或检修时，应将产生的污水先在化粪池暂存或者及时排到应急事故池。同时要求建设单位污水处理站出现故障或检修时应尽快抓紧时间进行处理，尽可能在1天之内完成修理及检修工作，避免医疗废水出现乱排现象。 ④定期强化培训管理及操作人员，提高他们处理突发事件的能力，如快速准确关闭总排口阀门，迅速安全启动强化消毒程序，快速报告等。 ⑤加强消毒药剂管理，设置标识，远离人群，严禁闲杂人员接触，操作人员应佩戴手套。 ⑥按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。事故池有效容积不得小于5m3；事故情况下的废水暂存于事故池中，及时检查事故原因，待排出事故之后，废水经处理后达标排放。 3）医疗固废在收集、贮存、运送过程中防范措施 为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。 ①应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的医疗废物不得再取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。所有锐利物都必须单独存放，收集锐利物的包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。另外，有害化学废物不能与普通医疗废物混合。有害化学废物在产生后应分别收集、贮存和处理，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。 ②医疗废物应及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。医疗废物暂存间设置应满足以下要求： a.远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； b.有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； c.有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； d.设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识； e.暂存间不得对公众开放； f.医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理； g.禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾； h.建立健全医疗废物管理台账和医疗废物转运联单。 i.进行防渗处理，采用厚度为200mm厚的水泥材料或其它防渗材料，确保渗透系数小于1.0×10-10cm/s，防止危废下渗污染地下水水质和土壤环境。 4）废水运输过程中防范措施 ①清运及运输途中不得随意倾倒废水，废水必须清运至石林县污水处理厂内进行处理并对污水拉运情况进行确认，包括：污水拉运站名、拉运量、罐车车号、到站时间、离站时间、押运员姓名、悬空量、罐体铅封、进站登记记录； ②按时完成污水的清运工作； ③必须对车辆进行检查、维护，保证污水拉运工作全面、彻底完成； ④从出车到卸污水，押运员不得私自离开岗位(车辆排队时也不得擅自离岗)，擅自出现紧急情况及时上报进行调度安排； ⑤禁止沿途倾倒、泄放、漏失污水，不得在途中随意停留，严禁停靠于村镇、学校等人口密集区和水库、河流等危险路段。 （4）结论 通过分析，项目对环境产生的环境风险主要表现在相关污染治理设备和必要防护设施的故障，通过采取本报告中的防范措施后，可在较大程度上避免风险的产生，同时项目建设方针对本报告提出的环境风险，制定相应的应急预案，可控制风险对环境的影响范围和程度，因此在项目建设阶段就应充分考虑环境风险的防范措施，减小可能的环境风险发生率，降低环境风险影响。 （5）建设项目环境风险简单分析内容表 表4-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 石林彝康医院建设项目. 建设地点; 云南省昆明市石林县石林街道办事处北大村小寨124号. 地理坐标; 东经103°21′17.284″; 北纬24°51′45.385″. 主要危险物质及分布; 氧气存在于氧气瓶房。乙醇和氢氧化钠存放于药品室。柴油存放于备用发电机房。二氧化氯由二氧化氯发生器制取，用于污水处理站污水消毒。. 环境影响途径及影响后果; 结合拟建项目使用的危险物质，可能影响环境的途径为：危险物场所发生火灾，物质燃烧产生有毒有害物质。 影响后果： ①氧气不燃，但助燃，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成爆炸性的混合物； ②乙醇易燃，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。 ③氢氧化钠遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。 ④柴油泄漏进入水体，会污染水体，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 ⑤二氧化氯不燃，但具强腐蚀性、强刺激型，泄露会污染大气环境、危害人体健康。. 风险防范措施要求; 1）日常防范措施 ①污水收集处理设施进行防渗、防腐，定期对污水处理设施进行维护和检修。 ②项目医疗废物暂存间内设有专门的分类收集包装物、容器。项目医疗废物暂存间内应设置有截漏的墙角，利用地面与墙角之间所围建的容积对医疗废物暂存间内泄漏的物质进行收集。 ③氧气瓶日常使用过程中加强维护保养，特别检查阀门口是否完好，有无泄漏情况，内压是否稳定等。氧气瓶设置为直立放置，并安装支架加以固定。 ④加强管理，严禁将氧气瓶放置在有火源、高温、有易燃易爆物品处，氧气瓶旁严禁吸烟、使用火源。 ⑤使用柴油的部门负责人，需经常对使用人员进行安全教育，应详细指导监督，讲授安全操作方法，并采取必要的安全措施。 ⑥站内配备充足的灭火器。 ⑦建设单位应制定事故应急预案。 ⑧设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门负责管理。 2）医疗废水事故排放防范措施 确保废水处理系统保证正常运行，设备不断电，定时定量投加消毒剂保证事故时水质消毒处理需要；若污水处理站出现故障或检修时，应将产生的污水先在化粪池暂存或者及时排到应急事故池。按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。 3）医疗固废在收集、贮存、运送过程中防范措施 ①应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。 ②医疗废物应及时、有效地处理。 - 废水运输过程中防范措施 ①清运及运输途中不得随意倾倒废水，废水必须清运至石林县污水处理厂内进行处理并对污水拉运情况进行确认，包括：污水拉运站名、拉运量、罐车车号、到站时间、离站时间、押运员姓名、悬空量、罐体铅封、进站登记记录； ②按时完成污水的清运工作； ③必须对车辆进行检查、维护，保证污水拉运工作全面、彻底完成； ④从出车到卸污水，押运员不得私自离开岗位(车辆排队时也不得擅自离岗)，擅自出现紧急情况及时上报进行调度安排； ⑤禁止沿途倾倒、泄放、漏失污水，不得在途中随意停留，严禁停靠于村镇、学校等人口密集区和水库、河流等危险路段。. 填表说明; 无. 综上所述，本项目风险处于完全可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。 8、项目环保投资情况 项目总投资5500万，其中环保投资101.6万元，占总投资的1.85%，环保投资明细详见表4-23。 表4-23 项目环保投资一览表 污染源; 处置对象; 环保设施、措施; 投资金额 （万元）; 备注. 运营期; 废水; 检验科废水中和桶; 0.2; 2个，每个容积20L. 检验废液收集桶; 0.1; 1个，容积10L. 化粪池; 5; 1个，总容积20m3. 隔油池; 0.8; 1个，容积1m3. 事故池; 1.5; 1个，容积5m3. 污水处理站; 80; 1座，处理规模20m3/d. 达标废水收集池; /; 1个，容积50m3，依托现有. 废气; 油烟净化器; 2.5; /. 噪声; 隔声减震; 2.0; /. 固废; 生活垃圾收集桶; 1.0; 分散布置在医院办公室、病房等。. 医废收集桶; 1.5; 分散布置在医院办公室、门诊室、检验室、病房等。. 医疗废物暂存间; 7.0; 1间，建筑面积约为5m2. 合计; 101.6; /. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 氨、硫化氢、甲烷、氯气、臭气浓度 | 污水处理池体为地埋式，定期消毒，自然扩散 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
|  | 化粪池、医废间、卫生间、垃圾收集点 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 化粪池为地埋式、医废及时清运、卫生间定期清洁和消毒、生活垃圾日产日清，空气稀释后自然排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
|  | 食堂 | 油烟、非甲烷总烃 | 净化效率70%的油烟净化器处理后由高于屋顶1.5m高的排气筒排放。 | 《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）Ⅰ型标准限值 |
| 地表水环境 | DW001 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、总磷、动植物油、总余氯等 | ①化粪池：1个，总容积20m³； ②隔油池：1个，容积1m3； ③污水处理站：1座，处理规模为20m3/d； ④事故池：1个，容积不小于5m3； ⑤检验科废水中和桶：2个，每个容积20L；1个10L的废液收集桶 ⑥废水收集池：1个，容积50m3； ⑦项目区雨污分流。 废水处理方式：食堂废水经隔油处理后同其他废水一起进入化粪池、污水处理站预处理达标后，委托石林县城市管理服务有限公司清运至石林县污水处理厂进行处理。 | 污水处理站出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准及清运合同限值要求。 |
| 声环境 | 人群噪声、车辆、水泵噪声等 |  | 产噪设备合理布局，设备基础减震、距离衰减。定期检查，维修设备，使设备处于良好的运行状态。 | 项目厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 |
| 电磁辐射 | —— | —— | —— | —— |
| 固体废物 | ①一间5m2医疗废物暂存间，本项目医疗废物分类收集，收集后暂存于医疗废物暂存间，委托有资质的的单位清运处置；项目内各楼层、科室设置若干医疗废物收集桶用于医疗收集； ②垃圾收集桶若干，生活垃圾委托环卫部门清运。 ③厨余垃圾和隔油池油污采用专门的垃圾桶收集，交由取得许可权的单位处清运理； ④化粪池和污水处理站污泥消毒后委托有资质单位定期清掏清运处置； ⑤检验废液经专用容器密封收集后暂存在医疗废物暂存间，委托有资质的单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①项目医疗废物暂存间进行重点防渗处理，采用厚度为200mm厚的水泥材料或其它防渗材料，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，能够避免危废下渗污染地下水水质和土壤环境； ②污水处理站进行防渗，地下池体建筑使用混凝土材料或其他防渗材料，能够有效避免废水下渗污染地下水水质和土壤环境。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目运行后保证污染物的达标排放，基本对生态环境无较大影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）日常防范措施 ①污水收集处理设施进行防渗、防腐，定期对污水处理设施进行维护和检修。 ②项目医疗废物暂存间内设有专门的分类收集包装物、容器。项目医疗废物暂存间内应设置有截漏的墙角，利用地面与墙角之间所围建的容积对医疗废物暂存间内泄漏的物质进行收集。 ③氧气瓶日常使用过程中加强维护保养，特别检查阀门口是否完好，有无泄漏情况，内压是否稳定等。氧气瓶设置为直立放置，并安装支架加以固定。 ④加强管理，严禁将氧气瓶放置在有火源、高温、有易燃易爆物品处，氧气瓶旁严禁吸烟、使用火源。 ⑤使用柴油的部门负责人，需经常对使用人员进行安全教育，应详细指导监督，讲授安全操作方法，并采取必要的安全措施。 ⑥院内配备充足的灭火器。 ⑦建设单位应制定事故应急预案。 ⑧设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门负责管理。 2）医疗废水事故排放防范措施 确保废水处理系统保证正常运行，设备不断电，定时定量投加消毒剂保证事故时水质消毒处理需要；若污水处理站出现故障或检修时，应将产生的污水先在化粪池暂存或者及时排到应急事故池。按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。 3）医疗固废在收集、贮存、运送过程中防范措施 ①应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。 ②医疗废物应及时、有效地处理。 4）废水运输过程中防范措施 ①清运及运输途中不得随意倾倒废水，废水必须清运至石林县污水处理厂内进行处理并对污水拉运情况进行确认，包括：污水拉运站名、拉运量、罐车车号、到站时间、离站时间、押运员姓名、悬空量、罐体铅封、进站登记记录； ②按时完成污水的清运工作； ③必须对车辆进行检查、维护，保证污水拉运工作全面、彻底完成； ④从出车到卸污水，押运员不得私自离开岗位(车辆排队时也不得擅自离岗)，擅自出现紧急情况及时上报进行调度安排； ⑤禁止沿途倾倒、泄放、漏失污水，不得在途中随意停留，严禁停靠于村镇、学校等人口密集区和水库、河流等危险路段。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作。 2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。 3、建立、健全生产环保规章制度。 4、严格在岗人员操作管理。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，符合环境功能区划，选址合理可行，符合总量控制等评价原则的要求。通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，废气、噪声、废水在采取环评提出的防治措施后，均可以做到达标排放，固体废弃物处置率100%，环境影响可以得到有效控制。在认真执行环评中提出的污染防治措施后，产生的污染物对环境的影响较小。因此，从环境保护角度论证，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 |  |  |  | 1.798kg/a |  | 1.798kg/a |  |
|  | H2S |  |  |  | 0.07kg/a |  | 0.07kg/a |  |
|  | 油烟 |  |  |  | 6.57kg/a |  | 6.57kg/a |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 4.38kg/a |  | 4.38kg/a |  |
| 废水 | 废水 |  |  |  | 5549.168 |  | 5549.168 |  |
|  | CODcr |  |  |  | 0.58 |  | 0.58 |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |
|  | SS |  |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.006 |  | 0.006 |  |
|  | 粪大肠菌群 |  |  |  | 2.8×106MPN/L |  | 2.8×106MPN/L |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 38.325 |  | 38.325 |  |
|  | 厨余垃圾和隔油池废油脂 |  |  |  | 5.9276 |  | 5.9276 |  |
| 危险废物 | 医疗废物 |  |  |  | 11.64 |  | 11.64 |  |
|  | 化粪池、污水处理站污泥 |  |  |  | 0.67 |  | 0.67 |  |
|  | 检验废液 |  |  |  | 2.92 |  | 2.92 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①