附件3：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 石林县2025年一季度城市水厂出厂水水质信息  2025年1月份昆明市石林彝族自治县出厂水卫生监测检测结果 | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | | | | | | | | | | |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位）/度 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（mg/L） | 消毒剂余量 | |
| 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | | | | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 0.3-2 | ≥0.1 |
| 1 | | 石林县城市供水有限公司一供水区 | 2025.1.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | ＜0.500 | 无 | 无 | 0.48 | 0.89 |  |
| 2 | | 石林县城市供水有限公司三供水区 | 2025.1.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.540 | 无 | 无 | 0.4 | 0.71 |  |
| 3 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3～2mg/L；二氧化氯（ClO2）为0.1～0.8mg/L。**  **2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。** | | | | | | | | | | | | | | |

填报单位（公章）：石林彝族自治县疾病预防控制中心 填报人：张春明 单位负责人：敖云生 填报时间：2025.3.10