附件4：

|  |  |
| --- | --- |
|  | 石林县2025年三季度城市水龙头水（末梢水）水质信息2025年9月份昆明市石林彝族自治县出厂水卫生监测检测结果 |
| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位）/度 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（mg/L） | 消毒剂余量 |
| 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 0.05-2 | ≥0.02 |
| 1 | 民族小学 | 2025.09.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | ＜0.500 | 无 | 无 | 0.32 | 1.05 |  |
| 2 | 红杉湖酒店 | 2025.09.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | 0.927 | 无 | 无 | 0.32 | 0.87 |  |
| 3 | 双龙广场 | 2025.09.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | ＜0.500 | 无 | 无 | 0.24 | 1.04 |  |
| 4 | 县人民医院 | 2025.09.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | ＜0.500 | 无 | 无 | 1.44 | 0.24 |  |
| 5 | 新客运站 | 2025.09.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | ＜0.500 | 无 | 无 | 0.48 | 0.79 |  |
| 6 | 县一中 | 2025.09.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | ＜0.500 | 无 | 无 | 1.36 | 0.25 |  |
| 7 | 民族幼儿园 | 2025.09.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | ＜0.500 | 无 | 无 | 0.32 | 0.35 |  |
| 8 | 森林武警中队 | 2025.09.03 | 3 | 未检出 | 未检出 |  | 5 | ＜0.500 | 无 | 无 | 0.64 | 0.40 |  |
| **注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO2）≥0.02mg/L。****2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。** |

填报单位（公章）：石林彝族自治县疾病预防控制中心 填报人：张春明 单位负责人：敖云生 填报时间：2025.10.14